LES POMPES

- Généralités

I.1 Fonction

Elles ont pour but de vaincre les pertes de charges d’une installation afin

d’assurer un débit déterminé.

Elles fournissent donc un débit (Qv) et de la pression.

Le débit à véhiculer est bien sur fonction de la puissance pour un circuit de chauffage:   Qv= P/ 1,16*Δθ

Le débit à véhiculer est bien sur fonction de la Pdc pour un circuit d’eau sanitaire  ( circuit salle de bain….) :  Qv= fct ( Pdc du circuit + Hauteur manométrique à vaincre)

I.2 Utilisation dans les réseaux de chauffage

Les pompes de circulation utilisées sur les réseaux de chauffage sont des pompes centrifuges ( Rotation à grande vitesse d’une roue fournissant à l’eau de l’énergie cinétique dont l’essentiel est converti en pression) (Voir document annexe I.1).

Nous pouvons trouver des pompes doubles (Voir document annexe I.2). Ces pompes doubles peuvent soit :

- fonctionner en alternance ( fonctionnement d’une pompe pendant 100 H puis l’autre prend le relais pour 100 H)

- Classification en 3 types

La réalisation des pompes de chauffage fait appel à trois types de technologies :

- les pompes monoblocs à moteur incorporé (Voir document annexe I.3). Elles sont utilisées pour les circuits de petites et moyennes puissances tel les installations individuel ( appelé aussi circulateur). Elles sont supportées par les tuyauteries.

- les pompes monoblocs à moteur non incorporé (Voir document annexe I. 4). Elles sont utilisées pour les circuits de moyennes puissances. Elles reposent sur le sol ou sur une paroi ( sur un support).

- Les pompes sur socle (Voir document annexe I. 5). La pompe et le moteur sont totalement dissociés et fixés séparemment sur un socle en béton. Elles sont utilisées pour les circuits de fortes puissances.

- Le point fonctionnement

III.1 Courbe caractéristiques d’une pompe

(HMT=hauteur manométrique totale= Pdc du réseau le plus défavorisé)

III.2 Courbe caractéristiques d’un réseau

A un débit donné, correspond une Pdc ( différence de pression DP ) du aux frottements dans les canalisation et aux accidents de parcours.

Plus le débit augmente dans les canalisations et plus il y a de Pdc.

La relation exprimant l’évolution des Pdc en fonction du débit volumique est :

DP1         DP2

Qv1²        Qv2²

On s’aperçoit que le rapport des Pdc varie en fonction du carré du débit.

Qv1²        DP1         ou     DP1          DP2

Qv2²        DP2                  Qv1²          Qv2²

EXERCICE : Sachant que nous avons une perte de charge de 3,125 mCE dans le circuit pour un débit de 5 m³/h :

- Calculer les pertes de charge du réseau pour un débit de 1,2,4,6,8,10 m³/h ( présenter les résultats sous forme de tableau)

| QV (m³/h) | 1 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| H.M.T ( mCE) | 0,125 | 0,5 | 2 | 4,5 | 8 | 12,5 |

- Dessiner la courbe de réseau  (vous choisirez l’échelle) et déterminer le point de fonctionnement du réseau

III.3 Recherche du point de fonctionnement théorique

Le point de fonctionnement du réseau est le point d’intersection entre la courbe de réseau et la courbe de pompe.

Ce point doit être situé vers le milieu de la courbe de pompe

Pompe 1 : à déconseiller car la pompe fonctionne en limite basse de sa caractéristique.

Pompe 3 : à déconseiller car la pompe fonctionne en limite haute de sa caractéristique.

Pompe 2 : à conseiller car la pompe fonctionne au milieu de sa caractéristique.

III.3 Recherche du point de fonctionnement réel

Lorsque nous sélectionnons une pompe en fonction du débit et de la  Pdc du réseau , nous ne tombons jamais directement sur une courbe de pompe avec une vitesse précise.

Exemple :

Nous devons donc adapter notre réseau à notre pompe. Pour cela nous pouvons soit :

- Augmenter notre Pdc du réseau (installation d’une vanne style TA)

- Par bipassage du débit ( installation d’une vanne reliant la sortie à l’entrée de la pompe)

# Il faut que Hmt = DPr =DPv

- Choix d’une pompe

Il faut que la pompe que l’on choisit répondent à nos exigences à savoir :

  - au débit souhaité

  - aux caractéristiques du circuit ( circuit monotube de chauffage, eau froide, eau sanitaire…..( voir Annexe II)

  - le point de fonctionnement se trouve en milieu de la courbe de pompe.

  - Le choix se fera à la vitesse moyenne car c’est à ce moment que le rendement est le meilleur

Exercice :

Choisir la pompe si nous avons un réseau qui doit fonctionner avec un débit de 4 mCE pour un débit de 2  m³/h ( voir Annexe IV)

V Association des pompes

V.1 Pompes en série

On utilisera des pompes en série lorsqu’on cherchera à augmenter la charge du réseau   ( agrandissements du réseau)

V.II Pompes en parallèle

On utilisera des pompes en parallèle lorsqu’on cherchera à augmenter le débit du réseau .

VIII  La cavitation

Une pompe est construite pour véhiculer un fluide et non un gaz.

Dans certain cas l’eau à l’entrée de la pompe peut se vaporiser ( en fonction de la pression et de la température); c’est le phénomène de cavitation.

Si une pompe cavite, le débit d’eau chute fortement et le changements d’état de l’eau créent un martèlement à fréquence élevée pouvant occasionner d’importants dégâts (érosion de la turbine, arrachement de métal…)

Le bruit engendré par la cavitation est caractéristique, il donne l’impression que la pompe véhicule des graviers.

La documentation technique de la pompe nous indique la pression minimale à l’aspiration, en dessous de laquelle la pompe ne doit pas travailler.

Cette valeur s’appelle le NPSH ( net positive suction head)

ANNEXE IV

ANNEXE III

ANNEXE VIII

ANNEXE II

ANNEXE I

annexe I.1                                         annexe  I.2

annexe  I.3

annexe I.4                                               annexe I.5

ANNEXE VI

ANNEXE V

ANNEXE VI