| Rapport d’activité Eau potable |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Syndicat Intercommunal de Flaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Département : Haute-Savoie. |
| Exercice 2006 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Application de la Loi n°95-127 du 8 février 1995 relative aux marchés publics et délégations des services publics |  |

Sommaire

1.	Les installations	3

1.1.	Description du Service confié à Veolia Eau	3

1.2.	Schéma hydraulique des installations	4

1.3.	Distribution de l’eau	5

2.	Les résultats	7

2.1.	Les installations de production	7

2.2.	Le réseau de distribution	8

2.3.	Volumes d’eau potable et nombre de clients	10

2.4.	Travaux réalisés	15

2.5.	Qualité de l’eau	16

2.6.	Présent et Futur	25

3.	Le Service et la tarification	26

3.1.	Clientèle et Qualité du service rendu aux clients	26

3.2.	L'évolution du prix de l’eau	30

4.	L’Economie de la Délégation	33

4.1.	Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)	33

4.2.	Le patrimoine du service délégué	33

4.3.	Les programmes contractuels de travaux	35

4.4.	Les engagements à incidences financières	36

5.	Annexes	41

5.1.	Facture d’un foyer ayant consommé 120 m3 en 2006	41

5.2.	Le CARE	42

5.3.	Actualité réglementaire	42

5.4.	Glossaire	47

## Les installations

### Description du Service confié à Veolia Eau

Service délégué :

La Collectivité a confié à Veolia Eau son service d’eau potable.

Origine de la délégation

Contrat d’Affermage du  01/01/2002

| Avenant | Date d'effet | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Avenant n°2 | 28/07/2005 | Individualisation comptage et qualité eau (décret 1220) |
| Avenant n°1 | 01/03/2005 | Remplacement indices PsdC et TP 10.4 |

Evolutions contractuelles 2006

| Avenant | Date d'effet | Commentaire |
| --- | --- | --- |
| Avenant n°3 | 17/11/2006 | Prolongation 40A |

Rappelons la fin prochaine de l’actuel contrat d’affermage (01/12/2007).

Les clients desservis :

Les communes desservies : Araches, Magland

Le nombre de clients alimentés : 	159

Le nombre d’habitants concernés :	4 481

Constitution et gestion du service

La collectivité :

- 159 clients

- 202 441m3 facturés

- 14, 7 Km de réseau d’eau potable.

Les ouvrages complémentaires d’eau potable

4 réservoirs d’une capacité de 3 400m3

3 stations de pompage et de surpression

1 station de traitement de 75m3

### Schéma hydraulique des installations

### Distribution de l’eau

#### L’origine de l’eau :

| Installation de production |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nom de l'installation |  |  | Capacité de production (m3/jour) |
| Source de Veret (simple désinfection) |  |  |  |
| Source de Vernant (simple désinfection) |  |  |  |
| Usine de traitement de Veret (traitement complet) |  |  | 1 800 |

#### La production

L’usine de production d’eau potable de la source de VERET :

Filière de traitement :

Prétraitement, coagulation, floculation, décantation, flotation, filtration et désinfection

L’usine de production d’eau potable de la source de VERNANT:

Filière de traitement :

Désinfection.

#### Capacités de production et de stockage

| Tableau_RDE10 | 2006 |
| --- | --- |
| Capacité nominale de production totale (m3/j) |  |
| Volume distribué moyen (m3/j) | 826 |
| Volume distribué maximum (m3/j) | 1 622 |
| Capacité de stockage (m3) | 3 400 |

#### Situation administrative des ouvrages

| Ouvrages | Déclarés ou Autorisés |
| --- | --- |
| Sources et captages | Autorisés |

## Les résultats

### Les installations de production

Evolution des volumes produits par installation et moyenne journalière

| Installations de production |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| Source de Veret (simple désinfection) | 180 185 | 206 307 | 178 487 | 179 341 | 152 249 | -15,1 % |
| Source de Vernant (simple désinfection) | 106 856 | 153 086 | 145 535 | 159 497 | 148 459 | -6,9 % |

| VOLUME PRODUIT TOTAL (m3) | 287 041 | 359 393 | 324 022 | 338 838 | 300 708 | -11,3 % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

### Le réseau de distribution

Le réseau de distribution d’eau potable

| La longueur totale du réseau est de 5,3 kilomètres (dont 1,6 kilomètres de branchements) |  |
| --- | --- |
| Le nombre de fuites réparées pour l'année : 3 |  |

Rendement du réseau

| - Le rendement de réseau pour l'année 2006 est de | 78,79% |
| --- | --- |

Le fermier maintiendra ses efforts en 2007, car le rendement de réseau est perfectible.

Performances du réseau

|  | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indice de consommation (m3/jour/km) | 117,21 | 130,88 | 130,86 | 127,02 | 121,91 | -4,0 % |
| Indice de perte (m3/jour/km) | 30,49 | 54,05 | 27,73 | 37,04 | 32,82 | -11,4 % |
| Rendement du réseau (%) | 79,4% | 70,8% | 83,4% | 78,8% | 78,8% | 0,0 % |
| Nombre de fuites sur canalisation | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 100,0 % |
| Nombre de fuites sur branchements | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 100,0 % |
| Nombre de fuites réparées | 0 | 2 | 3 | 1 | 3 | 200,0 % |
| Nombre de fuites par km de canalisation | 0,00 | 0,27 | 0,80 | 0,27 | 0,53 | 96,3 % |
| Nombre de fuites pour 100 brchts | 0,00 | 0,67 | 0,00 | 0,00 | 0,67 | 100,0 % |

Linéaire de canalisations et équipements

| Canalisations | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Longueur totale du réseau (km) | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 14,7 | 0,0 % |
| Longueur d'adduction (m linéaire) | 9 338 | 9 338 | 9 338 | 9 338 | 9 338 | 0,0 % |
| Longueur de distribution (m linéaire) | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 5 339 | 0,0 % |
| dont canalisations | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 3 767 | 0,0 % |
| dont branchements | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 1 572 | 0,0 % |
| Branchements |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de branchements | 149 | 149 | 149 | 149 | 149 | 0,0 % |
| dont branchements plomb |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de bchts plomb supprimés |  |  |  |  |  |  |
| Equipements |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d'appareils publics |  |  | 31 | 31 | 31 | 0,0 % |
| dont poteaux d'incendie |  |  | 28 | 28 | 28 | 0,0 % |
| dont bouches de lavage |  |  | 2 | 2 | 2 | 0,0 % |
| dont bornes fontaine |  |  |  |  |  |  |
| dont bornes de puisage |  |  |  |  |  |  |
| Nombre d’accessoires hydrauliques |  |  | 5 | 5 | 5 | 0,0 % |
| Compteurs |  |  |  |  |  |  |
| Nombre de compteurs | 157 | 152 | 153 | 152 | 159 | 4,6 % |
| Nombre de compteurs remplacés | 29 | 59 | 5 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Taux de compteurs remplacés (%) | 18,47 % | 38,82 % | 3,27 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,0 % |

### Volumes d’eau potable et nombre de clients

#### Nombre de clients et d'habitants

| Tableau_RDE5 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Clients municipaux | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 0,0 % |
| dont bâtiments communaux | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 0,0 % |
| dont appareils publics | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0,0 % |
| Clients particuliers | 144 | 140 | 141 | 140 | 147 | 5,0 % |
| dont domestiques | 143 | 138 | 138 | 137 | 144 | 5,1 % |
| dont industriels |  | 2 | 3 | 3 | 3 | 0,0 % |
| dont collectifs |  |  |  |  |  |  |
| dont irrigations et agricoles |  |  |  |  |  |  |
| dont fournitures temporaires | 1 |  |  |  |  |  |
| Clients autres collectivités |  |  |  |  |  |  |
| Nombre total de clients | 157 | 152 | 153 | 152 | 159 | 4,6 % |
| Volume vendu (m3) | 190 809 | 212 896 | 222 786 | 206 812 | 202 441 | -2,1 % |
| Habitants desservis | 6 161 | 6 161 | 4 481 | 4 481 | 4 481 | 0,0 % |
| Résidents saisonniers | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 9 500 | 0,0 % |

#### Volumes consommés (m3)

| Tableau_RDE6 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vol. Cons. Clientèle municipaux | 10 993 | 15 362 | 17 662 | 17 820 | 15 895 | -10,8 % |
| dont bâtiments communaux | 7 759 | 8 848 | 9 301 | 10 134 | 9 953 | -1,8 % |
| dont appareils publics | 3 234 | 6 514 | 8 361 | 7 686 | 5 942 | -22,7 % |
| Vol. Cons. Clientèle particuliers | 209 083 | 206 679 | 223 589 | 201 938 | 200 180 | -0,9 % |
| dont domestiques | 168 914 | 145 351 | 148 991 | 144 758 | 142 815 | -1,3 % |
| dont industriels |  | 61 328 | 74 598 | 57 180 | 57 365 | 0,3 % |
| dont collectifs |  |  |  |  |  |  |
| dont irrigations et agricoles |  |  |  |  |  |  |
| dont fournitures temporaires | 40 169 |  |  |  |  |  |
| Vol. Cons. Clientèle autres collectivités |  | 31 020 | 15 812 | 20 006 | 15 405 | -23,0 % |
| Volume Consommé Clientèle Total | 220 076 | 253 061 | 257 063 | 239 764 | 231 480 | -3,5 % |
| Conso. domestique unitaire (1) | 1181 | 1053 | 1080 | 1084 | 1005 | -7,2 % |
| Conso. globale unitaire (1) | 1402 | 1665 | 1680 | 1614 | 1474 | -8,7 % |
| Nbre de semaines de conso | 51,00 | 51,70 | 52,60 | 50,71 | 51,30 | - |
| Volume consommé pour le service | 3 399 |  |  | 1 500 | 2 500 | - |
| (1) en m3/client/an |  |  |  |  |  |  |

#### Volumes vendus par catégorie de clients

| Tableaux_RDE5bis | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volume vendu municipaux | 0 | 9 611 | 10 232 | 7 564 | 6 911 | -8,6 % |
| dont bâtiments communaux | 0 | 2 374 | 2 439 | 2 233 | 2 406 | 7,7 % |
| dont appareils publics | 0 | 7 237 | 7 793 | 5 331 | 4 505 | -15,5 % |
| Volume vendu particuliers | 190 809 | 203 285 | 212 554 | 199 248 | 195 530 | -1,9 % |
| dont domestiques | 190 809 | 141 957 | 146 804 | 142 068 | 138 165 | -2,7 % |
| dont industriels |  | 61 328 | 65 750 | 57 180 | 57 365 | 0,3 % |
| dont collectifs |  |  |  |  |  |  |
| dont irrigations et agricoles |  |  |  |  |  |  |
| dont fournitures temporaires | 0 |  |  |  |  |  |
| Volume vendu à d'autres collectivités |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 % |
| Volume vendu total (m3) | 190 809 | 212 896 | 222 786 | 206 812 | 202 441 | -2,1 % |

#### Volumes introduits dans le réseau : production, achat, import et export

| Tableau_RDE9_GDE | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | Evo (n/n-1) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Volumes produits | 287 041 | 359 393 | 324 022 | 338 838 | 300 708 | -11,3 % |
| dont volume produit refoulé |  |  |  |  |  |  |
| dont volume produit gravitaire | 287 041 | 359 393 | 324 022 | 338 838 | 300 708 | -11,3 % |
| Volumes importés |  |  |  |  |  |  |
| Volumes achetés |  |  |  |  |  |  |
| Volumes exportés |  |  | 15 812 | 20 006 |  |  |
| Volumes introduits | 287 041 | 359 393 | 324 022 | 338 838 | 300 708 | -5,7 % |
| Volumes consommés sur 52 sem. | 227 790 | 254 349 | 254 311 | 246 854 | 236 928 | -4,0 % |

### Travaux réalisés

Interventions et travaux financés par un tiers

Sans Objet

Interventions et travaux financés par la Collectivité et réalisés durant l’exercice

Sans Objet

Interventions et travaux financés par Veolia Eau et réalisés durant l’exercice

Réfection complète de l’hydraulique et du moteur de la pompe n°1 de la sation des GERATS.

### Qualité de l’eau

#### Analyses

Valeurs observées

| Paramètres | mini | maxi | Nb d'analyses | Valeur du seuil et unité |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Dureté | 3 | 5 | 5 | °F |
| Calcium | 11,6 | 17,8 | 3 | mg/l |
| Magnésium | 0 | 0 | 3 | mg/l |
| Pesticides totaux | 0 | 0 | 1 | 0,5 µg/l |
| Nitrates | 0 | 0,7 | 5 | 50 mg/l |
| Entérocoques fécaux | 0 | 0 | 67 | 0 n/100 ml |
| Escherichia coli /100ml | 0 | 0 | 67 | 0 n/100ml |
| Carbone Organique Total | 0,33 | 1,7 | 5 | 2 mg/l C |
| Aluminium total | 0 | 0,06 | 3 | 0,2 mg/l |
| Fluorures | 0 | 0 | 3 | 1500 µg/l |
| - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |
| - |  |  |  |  |

Valeurs observées par entité du service (ressource, usine, réseau)

| Captage de Vernant |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Coliformes totaux | 1 | - | 1 | 1 | n/100ml | - |
| Entérocoques fécaux | 2 | - | 2 | 1 | n/100 ml | <=10000 |
| Escherichia coli /100ml | 1 | - | 1 | 1 | n/100ml | <=20000 |
| Température de l'eau | 6 | 6 | 6 | 1 | °C | <=25 |
| Couleur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 1 | Qualitatif | - |
| Odeur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 1 | Qualitatif | - |
| Turbidité | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | NFU | - |
| CO2 libre | 4 | 4 | 4 | 1 | mg/l CO2 | - |
| Carbonates | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l CO3 | - |
| Equ.Calco(0=entar 1=eq 2=agres | 2 | - | 2 | 1 | Qualitatif | - |
| Hydrogénocarbonates | 50 | 50 | 50 | 1 | mg/l | - |
| Titre Alcalimétrique | 0 | 0 | 0 | 1 | °F | - |
| Titre Alcalimétrique Complet | 4,1 | 4,1 | 4,1 | 1 | °F | - |
| Titre Hydrotimétrique | 4 | 4 | 4 | 1 | °F | - |
| pH à 20°C | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 1 | Unité PH | - |
| Calcium | 15,9 | 15,9 | 15,9 | 1 | mg/l | - |
| Chlorures | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=200 |
| Conductivité à 25°C | 85 | 85 | 85 | 1 | µS/cm | - |
| Magnésium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Potassium | 0,2 | 0,2 | 0,2 | 1 | mg/l | - |
| Silicates | 4,2 | 4,2 | 4,2 | 1 | mg/l | - |
| Sodium | 0,7 | 0,7 | 0,7 | 1 | mg/l | <=200 |
| Sulfates | 2 | 2 | 2 | 1 | mg/l | <=250 |
| Fer dissous | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Manganèse total | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Ammonium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=4 |
| Azote Kjeldhal (en N) | 0,21 | 0,21 | 0,21 | 1 | mg/l | - |
| Nitrates | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | mg/l | <=100 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 1 | mg/l | - |
| Nitrites | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Phosphore total (en P2O5) | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l P2O5 | - |
| Carbone Organique Total | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l C | - |
| DBO (5 jours) | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l O2 | - |
| DCO | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l O2 | - |
| Matières en suspension | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Oxygène dissous | 10,6 | 10,6 | 10,6 | 1 | mg/l | - |
| Aluminium total | 0,025 | 0,025 | 0,025 | 1 | mg/l | - |
| Arsenic | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=100 |
| Baryum | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Bore | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Cadmium | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=5 |
| Chrome total | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Cuivre | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Cyanures totaux | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Fluorures | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Mercure | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Nickel | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Plomb | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Sulfures | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Sélénium | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=10 |
| Zinc | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=5 |
| Activité alpha totale | 0 | 0 | 0 | 1 | Bq/l | - |
| Activité béta totale | 0 | 0 | 0 | 1 | Bq/l | - |
| Tetra + Trichloroéthylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Trichloroéthylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Benzo(1,12)pérylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Benzo(11,12)fluoranthène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Benzo(3,4)fluoranthène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Benzo(a)pyrène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Fluoranthène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Hydrocarb.polycycl.arom. 6subs | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Indéno(1,2,3-cd) Pyrène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Agents de surface | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=500 |
| Hydrocarbures (indice CH2) | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1000 |
| Phénols (indice Phénol) | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=100 |
| Pompage de Vernant |  |  |  |  |  |  |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Température de l'eau | 6,7 | 6,7 | 6,7 | 1 | °C | <=25 |
| Couleur | 10 | 10 | 10 | 1 | mg/l Pt | <=15 |
| Turbidité | 0,96 | 0,96 | 0,96 | 1 | NFU | <=2 |
| Chlore libre |  |  |  | 0 | mg/l | - |
| Hydrogénocarbonates | 35,4 | 35,4 | 35,4 | 1 | mg/l | - |
| Titre Alcalimétrique | 0 | 0 | 0 | 1 | °F | - |
| Titre Alcalimétrique Complet | 2,9 | 2,9 | 2,9 | 1 | °F | - |
| Titre Hydrotimétrique | 3 | 3 | 3 | 1 | °F | - |
| pH à 20°C | 7,4 | 7,4 | 7,4 | 1 | Unité PH | [6.5,9] |
| Calcium | 11,6 | 11,6 | 11,6 | 1 | mg/l | - |
| Chlorures | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=250 |
| Conductivité à 20°C | 68 | 68 | 68 | 1 | µS/cm | [180,1000] |
| Conductivité à 25°C | 76 | 76 | 76 | 1 | µS/cm | [200,1100] |
| Magnésium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Potassium | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | mg/l | - |
| Sodium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=200 |
| Sulfates | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=250 |
| Fer total | 60 | 60 | 60 | 1 | µg/l | <=200 |
| Manganèse total | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Ammonium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.1 |
| Nitrates | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=50 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=1 |
| Nitrites | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.5 |
| Orthophosphates | 2,1 | 2,1 | 2,1 | 1 | mg/l PO4 | - |
| Carbone Organique Total | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1 | mg/l C | <=2 |
| Aluminium total | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.2 |
| Arsenic | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=10 |
| Cuivre | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=2 |
| Fluorures | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1500 |
| Zinc | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |

| Usine de Gerats |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 40 | 5 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 5 | 5 | n/ml | - |
| Coliformes totaux | 0 | - | 0 | 5 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 5 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 5 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 4,4 | 8,067 | 15,5 | 6 | °C | <=25 |
| Couleur | 5 | 5 | 5 | 1 | mg/l Pt | <=15 |
| Couleur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 3 | Qualitatif | - |
| Odeur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 3 | Qualitatif | - |
| Saveur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 2 | Qualitatif | - |
| Turbidité | 0,14 | 0,415 | 0,81 | 4 | NFU | <=2 |
| Chlore libre | 0 | 0,125 | 0,3 | 6 | mg/l | - |
| Equ.Calco(0=entar 1=eq 2=agres | 2 | - | 2 | 1 | Qualitatif | <=1 |
| Hydrogénocarbonates | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 1 | mg/l | - |
| Titre Alcalimétrique | 0 | 0 | 0 | 1 | °F | - |
| Titre Alcalimétrique Complet | 3,5 | 4,45 | 5,2 | 4 | °F | - |
| Titre Hydrotimétrique | 3,5 | 4,4 | 5 | 4 | °F | - |
| pH à 20°C | 6,65 | 7,313 | 7,8 | 4 | Unité PH | [6.5,9] |
| Calcium | 14,2 | 16 | 17,8 | 2 | mg/l | - |
| Chlorures | 0 | 0,423 | 0,69 | 4 | mg/l | <=250 |
| Conductivité à 20°C | 94 | 94 | 94 | 1 | µS/cm | [180,1000] |
| Conductivité à 25°C | 75 | 97,75 | 111 | 4 | µS/cm | [200,1100] |
| Magnésium | 0 | 0 | 0 | 2 | mg/l | - |
| Potassium | 0 | 0,1 | 0,2 | 2 | mg/l | - |
| Sodium | 0 | 0,25 | 0,5 | 2 | mg/l | <=200 |
| Sulfates | 0 | 2,008 | 3,5 | 4 | mg/l | <=250 |
| Fer total | 0 | 0 | 0 | 2 | µg/l | <=200 |
| Manganèse total | 0 | 0 | 0 | 2 | µg/l | <=50 |
| Ammonium | 0 | 0,003 | 0,01 | 4 | mg/l | <=.1 |
| Nitrates | 0 | 0,4 | 0,7 | 4 | mg/l | <=50 |
| Nitrates/50 + Nitrites/3 | 0,007 | 0,01 | 0,014 | 4 | mg/l | <=1 |
| Nitrites | 0 | 0,005 | 0,02 | 4 | mg/l | <=.5 |
| Orthophosphates | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l PO4 | - |
| Carbone Organique Total | 0,33 | 0,78 | 1,4 | 4 | mg/l C | <=2 |
| Aluminium total | 0 | 0,03 | 0,06 | 2 | mg/l | <=.2 |
| Arsenic | 0 | 0 | 0 | 2 | µg/l | <=10 |
| Baryum | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.7 |
| Bore | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1000 |
| Cuivre | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=2 |
| Cyanures totaux | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Fluorures | 0 | 0 | 0 | 2 | µg/l | <=1500 |
| Mercure | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Sélénium | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=10 |
| Zinc | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | - |
| Activité alpha totale | 0 | 0 | 0 | 1 | Bq/l | <=.1 |
| Activité béta totale | 0 | 0 | 0 | 1 | Bq/l | - |
| Tritium (activité due au) | 0 | 0 | 0 | 1 | Bq/l | <=100 |
| Benzène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=1 |
| Dichloroéthane-1,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=3 |
| Tetra + Trichloroéthylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=10 |
| Trichloroéthylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Tétrachloroéthylène-1,1,2,2 | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | - |
| Usine de Veret |  |  |  |  |  |  |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Ammonium | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.1 |

| Flaine Forum |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 21 | 18 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 36 | 18 | n/ml | - |
| Bact. et spores sulfito-rédu | 0 | - | 0 | 6 | n/100ml | <=0 |
| Coliformes totaux | 0 | - | 0 | 18 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 18 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 18 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 6,4 | 12,237 | 23,4 | 19 | °C | <=25 |
| Couleur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 6 | Qualitatif | - |
| Odeur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 6 | Qualitatif | - |
| Saveur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 6 | Qualitatif | - |
| Turbidité | 0,12 | 0,301 | 1 | 7 | NFU | <=2 |
| Chlore libre | 0 | 0,093 | 0,27 | 19 | mg/l | - |
| Chlore total | 0,04 | 0,073 | 0,1 | 6 | mg/l | - |
| pH à 20°C | 7,75 | 7,921 | 8 | 7 | Unité PH | [6.5,9] |
| Conductivité à 25°C | 98 | 105,714 | 116 | 7 | µS/cm | [200,1100] |
| Fer total | 0 | 110 | 220 | 2 | µg/l | <=200 |
| Ammonium | 0 | 0 | 0 | 6 | mg/l | <=.1 |
| Nitrites | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=.5 |
| Antimoine | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=5 |
| Cadmium | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=5 |
| Chrome total | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=50 |
| Cuivre | 0 | 0 | 0 | 1 | mg/l | <=2 |
| Nickel | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=20 |
| Plomb | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=25 |
| Benzo(1,12)pérylène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.1 |
| Benzo(11,12)fluoranthène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.1 |
| Benzo(3,4)fluoranthène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.1 |
| Benzo(a)pyrène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.01 |
| Hydroca.polycycl.arom. 4sub nx | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.1 |
| Indéno(1,2,3-cd) Pyrène | 0 | 0 | 0 | 1 | µg/l | <=.1 |

| Flaine Forêt |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 9 | 14 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 4 | 14 | n/ml | - |
| Bact. et spores sulfito-rédu | 0 | - | 0 | 2 | n/100ml | <=0 |
| Coliformes totaux | 0 | - | 0 | 14 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 14 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 14 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 3,7 | 8,821 | 14 | 14 | °C | <=25 |
| Couleur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 2 | Qualitatif | - |
| Odeur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 2 | Qualitatif | - |
| Saveur (0=RAS 1 sinon) | 0 | - | 0 | 2 | Qualitatif | - |
| Turbidité | 0,24 | 0,265 | 0,29 | 2 | NFU | <=2 |
| Chlore libre | 0,02 | 0,107 | 0,25 | 14 | mg/l | - |
| Chlore total | 0,06 | 0,105 | 0,15 | 2 | mg/l | - |
| pH à 20°C | 7,65 | 7,675 | 7,7 | 2 | Unité PH | [6.5,9] |
| Conductivité à 25°C | 104 | 106 | 108 | 2 | µS/cm | [200,1100] |
| Ammonium | 0 | 0 | 0 | 2 | mg/l | <=.1 |

| Golf de Flaine |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 6 | 7 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 300 | 7 | n/ml | - |
| Coliformes totaux | 0 | - | 1 | 7 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 7 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 7 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 5,2 | 9,414 | 12,5 | 7 | °C | <=25 |
| Chlore libre | 0,03 | 0,104 | 0,34 | 7 | mg/l | - |
| Hameau de Flaine |  |  |  |  |  |  |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 3 | 12 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 5 | 12 | n/ml | - |
| Coliformes totaux | 0 | - | 0 | 12 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 12 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 12 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 7,4 | 10,083 | 12,2 | 12 | °C | <=25 |
| Chlore libre | 0,01 | 0,127 | 0,35 | 12 | mg/l | - |
| Les Carroz |  |  |  |  |  |  |
| Paramètres | Mini | Moyen | Maxi | Nb d'analyses | Unité | Norme |
| Bact Revivifiables à 22°C 68h | 0 | - | 14 | 11 | n/ml | - |
| Bact Revivifiables à 36°C 44h | 0 | - | 3 | 11 | n/ml | - |
| Coliformes totaux | 0 | - | 0 | 11 | n/100ml | <=0 |
| Entérocoques fécaux | 0 | - | 0 | 11 | n/100 ml | <=0 |
| Escherichia coli /100ml | 0 | - | 0 | 11 | n/100ml | <=0 |
| Température de l'eau | 6,8 | 10,291 | 13 | 11 | °C | <=25 |
| Chlore libre | 0,04 | 28,454 | 312 | 11 | mg/l | - |

Nombres de Prélèvements (PLV) et Conformités

| Limite de qualité | Contrôle Officiel |  | Surveillance du Délégataire |  | Contrôle Officiel et Surveillance du Délégataire |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Nb PLV total | Nb PLV Conformes | Nb PLV total | Nb PLV Conformes | Nb PLV total | Nb PLV Conformes |
| Bactériologie | 11 | 11 | 56 | 56 | 67 | 67 |
| Physico-chimie | 4 | 4 | 2 | 2 | 6 | 6 |

|  | Taux de conformité Contrôle Officiel | Taux de conformité Surveillance du Délégataire | Taux de conformité Contrôle Officiel et Surveillance du Délégataire |
| --- | --- | --- | --- |
| Bactériologie | 100,0% | 100,0% | 100,0% |
| Physico-chimie | 100,0% | 100,0% | 100,0% |

#### Traitement des non-conformités

Pas de non-conformités

### Présent et Futur

#### Faits marquants de l’année

Baisse globale des volumes vendus aux clients.

Les conditons métérologiques de cet hiver n’ont pas permis d’alimenter régulièrement les canons à neige de la station.

L’eau est d’excellente qualité, nous avons 100% de conformité sur les paramètres analysés.

Le rendement du réseau est stable 78,8% et ce malgré la réparation de la canalisation d’alimentation entre le col de Pierre Carré et la station de traitement.

Les consommations du chantier de la station d’épuration n’ont pas été pris en compte dans le calcul du rendement 2006. Nous releverons l’index du compteur à la fin du chantier celui-ci étant inaccessible.

Dans le cadre du dossier UTM qui prévoit d’augmenter la capacité d’accueil à 14 000 lits, il faudra prévoir des travaux sur le lac de Vernant. Celui-ci avant la mise en service de ces nouveaux lits, devra être curé pour améliorer le volume utile et la digue sera à expertiser pour définir les travaux nécessaires pour péreniser l’ouvrage.

La ressource d’eau actuelle ne permettra pas de garantir les volumes d’eau souhaités pour la neige de culture.

Signalons de plus le projet de création d’un réservoir supplémentaire ainsi que d’une unité de traitement d’eau potable au Col de Pierre Carrie.

#### Insuffisances et propositions d’amélioration du service

Lieu / Ouvrage

Périmètre de protection :

La loi sur l’eau du 03 janvier 1992 prévoit en son article 13, que les Collectivités devront avoir mis en place les périmètres de protection de leurs ressources en eau avant le 5 janvier 1997.

La procédure est engagée :

Délibération prise par la Collectivité le 5 octobre 1995,

Signature d’une convention avec les services du département

Elle n’est pas terminée.

## Le Service et la tarification

### Clientèle et Qualité du service rendu aux clients

Veolia Eau s'engage à respecter les rendez-vous clients (rendez-vous fixés dans des plages horaires de 2h maximum) et à intervenir en cas d'urgence dans les 2 heures. Pour permettre aux nouveaux abonnés de disposer rapidement du service d'eau, elle maintient temporairement en eau le branchement entre deux abonnés successifs ou intervient en 24h pour ouvrir l'alimentation.

| - | Nombre d’interventions chez les clients : | 14 |
| --- | --- | --- |
| - | Nombre de nouveaux abonnements : | 12 |

Veolia Eau s'engage à rechercher des solutions personnalisées pour les abonnés en difficulté financière.

| - | Nombre de bénéficiaires d'échéanciers : | 0 |
| --- | --- | --- |
| - | Nombre de dégrèvements : | 0 |

Veolia Eau propose à ses clients de nombreux modes de paiement pour simplifier le règlement de leur facture et leur permettre de mieux maîtriser leur budget Eau.

En 2006, des campagnes de promotion du prélèvement automatique et de la mensualisation ont été conduites pour faire bénéficier à un plus grand nombre de clients ces facilités de paiement.

| - | Taux de mensualisation : | 1,9% |
| --- | --- | --- |

Veolia Eau engage des actions de recouvrement pour diminuer les impayés tout en limitant le recours aux coupures d'eau.

| - | Pourcentage d’impayés en nombre : | 0% |
| --- | --- | --- |
| - | Pourcentage d’impayés en euro (€) : | 0% |
| - | Coupures d’eau pour contentieux : | 0 |

Accueil des clients

Permanence téléphonique :

Tous les clients peuvent effectuer leurs démarches par téléphone (abonnement et résiliation) et être renseignés du lundi au vendredi de 7h30 à 19h30 et le samedi de 9h00 à 12h00.

Pour les adresses et heures d’ouverture des bureaux, les clients pourront se référer à leur facture ou au site internet de Veolia Eau (www.veoliaeau.fr).

Internet :

Le site www.veoliaeau.fr permet à tous les clients de connaître la qualité de l’eau sur leur commune et les interventions en cours, de consulter leur facture d’eau et de procéder à leur abonnement ou à leur résiliation directement sur Internet. Ils peuvent aussi payer directement leur facture d’eau par Carte Bancaire via un serveur sécurisé.

Le service d’astreinte de l’entreprise délégataire permet de répondre à toutes les urgences, 24 heures    sur 24 et 7 jours sur 7.

Statistiques régionales du centre d’appels

2002; 2003; 2004; 2005; 2006. Appels présentés; 529 975; 588 629; 602 962; 657 198; 659 953. Appels traités; 507461; 548 478; 572 455; 615 890; 622 674. Appels non traités; 22 514; 40 151; 30 507; 41 308; 37 279. Taux d’appels non traités (%); 4.25; 6.82; 5.06; 6.29; 5.65. Taux d’appels décrochés en moins de 30s (%); 92.10; 80.67; 86.22; 80.79; 82.43.

Information des consommateurs

Un site Internet www.veoliaeau.fr permet à tous les clients de connaître la qualité de l’eau sur leur commune. Les clients peuvent également consulter leur facture d’eau, effectuer un paiement en ligne et obtenir directement des informations relatives à son contrat par un chargé de Clientèle.

La garantie des services

Veolia Eau garantit qualité et délais d’intervention et de réponse à tous ses clients.

En cas de non-respect de la garantie de services, des remboursements correspondant à 10 000 litres d’eau (toutes taxes comprises) sont effectués aux clients à titre de dédommagement. En 2006, seulement  non-respects ont été constatés.

L’assurance fuites

En 2006, aucun client n’a souscrit une assurance fuites.

Veolia Eau propose en effet aux clients la souscription d’une assurance fuites. Moyennant le paiement d’une prime annuelle de 10.20 €, les surconsommations liées à des fuites difficilement détectables sont remboursées (franchise égale au double de la consommation habituelle).

### L'évolution du prix de l’eau

La tarification comporte une partie fixe, dénommée abonnement, et une part variable fonction de la quantité d'eau réellement consommée. (en €uros sur la base d’une facture de 120 m3).

Evolution du prix TTC au m3 en Euros lors des cinq dernières années

Exemple pour Araches

Le prix moyen TTC (sur la base de 120 m3) du mètre cube d’eau, en 2006 est de 2,548 Euros, soit le litre d’eau à 0,0025 Euro.

La part de l’abonnement (ou part fixe) dans la facture d’eau (TTC)

A titre indicatif, abonnements annuels EDF, France Télécom et Eau, en Euros TTC

* Pour une puissance de 9 Kw

** Pour un abonnement France Telecom

Répartition : Eau Potable, Assainissement et Taxes

(en €uros sur la base d’une facture de 120 m3)

Répartition : Veolia Eau, Collectivité et Taxes

(en €uros sur la base d’une facture de 120 m3)

## L’Economie de la Délégation

Le décret 2005-236 du 14 mars 2005 a apporté un certain nombre de précisions sur le contenu du rapport annuel du délégataire, notamment sur les comptes de la délégation. Le présent chapitre,  reprend point par point les dispositions du 1er alinéa du décret (plus bas en italique).

Veolia Eau et ses filiales se sont appuyées à cet effet sur les travaux de l’Ordre des Experts Comptables (1) et de la Fédération Professionnelle des Entreprises de l’Eau (FP2E – ex SPDE) qui ont tous deux mené un important travail d’analyse sur ce texte.

### Le Compte Annuel de Résultat de l’Exploitation de la Délégation (CARE)

« Le compte annuel de résultat de l'exploitation de la délégation rappelant les données présentées l'année précédente au titre du contrat en cours. Pour l'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectue par affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour les charges indirectes, notamment les charges de structure ;

Une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf modification exceptionnelle et dûment motivée » (art. R1411-7-I-a et b du CGCT).

Le compte annuel et l’état détaillé des produits figurent en annexe au présent rapport. Les méthodes et éléments de calcul économique retenus pour la détermination des produits et charges sont également précisés en annexe.

La hausse des charges d’exploitation explique la légère dégradation du résultat de l’exercice.

Avis du Commissaire aux Comptes

La Société a demandé à son Commissaire aux Comptes d'établir un avis sur la procédure d'établissement de ses CARE. Une copie de cet avis figure en annexe au présent rapport.

### Le patrimoine du service délégué

Variation du patrimoine immobilier

« Un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat » (art. R1411-7-I-c du CGCT).

Cet état retrace les opérations d’acquisitions, de cessions ou de restructuration d’ouvrages financées par le délégataire, qu’il s’agisse de biens du domaine concédé ou de biens de reprise.

Au cours de l’exercice écoulé, aucune opération de cette nature n’est intervenue dans le cadre du contrat

Inventaire des biens

« Un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et biens de reprise du service délégué » (article R1411-7-I-g  du CGCT).

| Installation de production |  | Capacité de production (m3/jour) | Qualification |
| --- | --- | --- | --- |
| Source de Veret (désinfection) |  |  | Bien de retour |
| Source de Vernant (désinfection) |  |  | Bien de retour |
| Usine de traitement de Veret |  | 1 800 | Bien de retour |

| Réservoir ou château d'eau | Capacité des réservoirs (m3) | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Réservoir 27 BCA |  | Bien de retour |
| Réservoir Flaine BS |  | Bien de retour |
| Réservoir Flaine HS |  | Bien de retour |
| Réservoir Les Gerats |  | Bien de retour |
| Capacité totale des réservoirs | 3 400 |  |

| Installation de reprise, de pompage, ou surpresseur | Qualification |
| --- | --- |
| Reprise de Gerats | Bien de retour |
| Reprise de Vernant | Bien de retour |

| Canalisations | Linéaire | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Longueur totale du réseau (km) | 14,7 | Bien de retour |
| Longueur d'adduction (m linéaire) | 9 338 | Bien de retour |
| Longueur de canalisations de distribution (ml) | 3 767 | Bien de retour |

| Branchements | Quantité | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Nombre de branchements | 159 | Bien de retour |
| Longueur de branchements (ml) | 1 572 |  |

| Equipements | Nombre | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Appareils publics | 31 | Bien de retour |
| dont poteaux d'incendie | 28 | Bien de retour |
| dont bouches de lavage | 2 | Bien de retour |
| dont bornes fontaine | 1 | Bien de retour |
| dont bornes de puisage |  | Bien de retour |
| Accessoires hydrauliques | 19 | Bien de retour |

| Compteurs | Nombre | Qualification |
| --- | --- | --- |
| Nombre de compteurs propriété de la société | 159 | Bien de reprise |

Situation des biens

« Un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité » (art. R1411-7-I-d du CGCT).

Dans le cadre du dossier UTM qui prévoit d’augmenter la capacité d’accueil à 14 000 lits, il faudra prévoir des travaux sur le lac de Vernant. Celui-ci avant la mise en service de ces nouveaux lits, devra être curé pour améliorer le volume utile et la digue sera à expertiser pour définir les travaux nécessaires pour péreniser l’ouvrage.

La ressource d’eau actuelle ne permettra pas de garantir les volumes d’eau souhaités pour la neige de culture.

### Les programmes contractuels de travaux

« Un état de suivi du programme contractuel d’investissements en premier établissement et du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l’exploitation du service public délégué ainsi qu’une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au compte annuel de résultat d’exploitation de la délégation » (art. R1411-7-I - e du CGCT).

Les états présentés permettent de suivre, selon le format prévu au contrat, la réalisation des programmes d’investissements et de renouvellement à la charge du délégataire, et d’assurer le suivi des fonds contractuels d’investissements...

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l’Annexe au CARE (cf. 1.1 ci-avant)

#### Programme contractuel d’investissements

Aucun programme d’investissements de premier établissement n’a été défini au contrat

#### Programme contractuel de renouvellement

Aucun programme contractuel de renouvellement n’a été défini au contrat

#### Les autres dépenses de renouvellement

« Un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l’année conformément aux obligations contractuelles » (art. R1411-7-I - f du CGCT).

Les états présentés permettent de suivre les dépenses réalisées dans le cadre d'une obligation en garantie pour continuité du service ou d’un fonds contractuel de renouvellement.

La méthode de calcul de la charge économique imputée au compte de la délégation est présentée dans l’Annexe au CARE (cf. 1.1 ci-avant)

Dépenses relevant d'une garantie pour continuité du service :

Sans Objet

Dépenses relevant d'un fonds de renouvellement :

Un fonds de renouvellement a été défini au contrat. Les dépenses et la situation du fonds relatives à l’exercice sont résumées dans les tableaux suivants :

| Au crédit |  |
| --- | --- |
| Solde positif à fin 2005 | 5 175 € |
| Dotation de l'exercice 2006 | 23 372 € |
| Au débit | 28 548 € |
| Solde négatif à fin 2005 | € |
| Dépense de l'exercice 2006 | 7 283 € |
| Solde à fin 2006 | 21 265€ |

| Nature des biens | Dépenses 2006 |
| --- | --- |
| Equipements : moteur et pompe station des GERATS | 7 283 € |

### Les engagements à incidences financières

« Les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. » (art. R1411-7-I-h du CGCT).

Conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables, il s’agit des « engagements significatifs, sortant de l’ordinaire, nécessaires à la continuité du service, existant à la fin de la période objet du rapport, et qui à la fois devraient se continuer au-delà du terme normal de la convention de délégation et être repris par l’exploitant futur ».

Faute de projections suffisamment pertinentes sur la situation exacte en fin de contrat, les informations fournies ont une nature qualitative, mais chaque fois que possible, les engagements seront précisés à proximité de l’échéance, dans le rapport annuel ou le cas échéant dans un autre document établi à cet effet.

#### Flux financiers de fin de contrat

Les flux financiers de fin de contrat doivent être anticipés par la Collectivité qui pourra être amenée, le cas échéant, à mettre en place des financements temporaires pour rembourser le délégataire sortant.

Régularisations de TVA

A l’expiration du contrat de délégation, aucune régularisation de TVA, au titre des immobilisations du service affermé et dont la récupération a été opérée par  le mécanisme du  transfert du droit à déduction visé aux articles 216 bis et suivants de l’annexe II au CGI, n’est à prévoir dès lors que l’activité est reprise par une personne redevable de la TVA. Le cédant et  le bénéficiaire sont seulement astreints à une obligation de déclaration respective du montant total HT de la transmission.

Lorsque l’activité est reprise par une personne non redevable de la TVA, le délégataire sortant reste tenu par les dispositions de l’article 210 de l’annexe II au CGI. Il peut donc être amené à reverser au Trésor Public une fraction de la TVA ayant grevé lesdites immobilisations. La Collectivité doit reverser au  délégataire le montant de cette régularisation mais peut, simultanément, faire valoir ses droits au remboursement correspondant auprès du Fonds de Compensation de la TVA.

Sort des biens de retour

Les biens de retour listés à l’inventaire détaillé ci avant seront remis gratuitement à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 53 du contrat

Sort des biens de reprise

Les biens de reprise listés à l’inventaire détaillé ci avant seront, si elle le souhaite, remis à la Collectivité à l’échéance du contrat selon les modalités prévues à l’article 54 du contrat.

Une attention particulière devra être apportée aux conditions contractuelles de reprise du parc compteurs.

Remarque : Hormis les biens de retour et des biens de reprise prévus au contrat, le délégataire utilise dans le cadre de sa liberté de gestion certains biens et prestations ; le cas échéant, sur demande de la Collectivité et selon des conditions à déterminer, les parties pourront convenir de leur mise à disposition auprès du nouvel exploitant.

Consommations non relevées et recouvrement des sommes dues au délégataire à la fin du contrat

Différentes modalités pratiques liées à la facturation et au recouvrement devront être arrêtées conjointement entre la Collectivité et son délégataire pour permettre à celui-ci d’encaisser normalement l’ensemble des sommes qui lui resteront dues par les usagers après la fin du contrat (volumes consommés mais non encore relevés à cette date, encours clients,…).

En outre, dans la mesure où les surtaxes sont reversées à la Collectivité sur la base des montants facturés aux usagers et non pas des montants effectivement encaissés par le délégataire, des régularisations seront à prévoir à ce titre en faveur de ce dernier.

Mainlevée des garanties

Sans Objet

Dépôts de garantie

Sous réserve des évolutions législatives ou d’un accord contraire des parties, les dépôts de garantie seront restitués par le délégataire aux abonnés concernés sur la dernière facture émise par déduction des sommes restant dues.

Dispositions de fin de contrat relatives au programme d’investissements en premier établissement [ et /ou ] au renouvellement

Un fonds contractuel de renouvellement a été créé, alimenté par une dotation annuelle et débité des dépenses de renouvellement de l’exercice. Le contrat stipule qu’un éventuel solde créditeur serait reversé à la Collectivité, tandis qu’un éventuel solde débiteur nécessitera une révision au vu de l’article 40 du contrat d’affermage.

#### Dispositions applicables au personnel

Concernant les engagements en matière de personnel, il convient d’analyser et d’appliquer les dispositions de nature légale, contractuelle ou conventionnelle indiscutablement applicables, en se projetant au terme normal du contrat conformément aux préconisations de l’Ordre des Experts Comptables.

Ces engagements présentent de fortes spécificités :

ils évoluent largement au fil du temps, au gré des évolutions de carrière, des aléas de la vie privée des agents et des choix d’organisation du délégataire,

ils sont soumis à des impératifs de protection des données personnelles,

ils dépendent, au plan juridique, des futurs choix d’organisation que retiendra la Collectivité

ils sont enfin soumis à une jurisprudence fluctuante.

Convention collective des salariés de l'entité "Veolia Eau - Générale des Eaux »

Les salariés de l'entité " Veolia Eau - Générale des Eaux " bénéficient de la Convention Collective Nationale des entreprises des services d'eau et d'assainissement du 12 avril 2000 (CCN), d'accords collectifs spécifiques en fonction de leur entreprise de rattachement ( Veolia Eau - Compagnie Générale des Eaux) , ainsi que d'accords conclus dans le cadre de l'Unité Economique et Sociale " Veolia Eau - Générale des Eaux " et qui concernent notamment : l'intéressement et la participation , la protection sociale (mutuelle / prévoyance) ou encore l'harmonisation des régimes de retraites complémentaires des sociétés de l'UES.

Principaux impacts en fin de contrat de la Convention collective

Lorsque les conditions d’application de l’article L.122-12 § 2 du code du travail sont réunies, le transfert de personnel est opposable à tous, employeurs (publics ou privés) et salariés.

Sinon, les dispositions relatives aux modalités de transfert des contrats de travail sont régies par les articles 2.5.2 et 2.5.4 de la Convention Collective Nationale (CCN) visée ci avant.

Ces dispositions ne s’appliquent toutefois qu’aux entreprises adhérentes à la FP2E (ex SPDE), signataires de la CCN. En revanche pour les entreprises non adhérentes à la FP2E, les dispositions de l'article 2.5.2 ne leur sont pas opposables.

Lorsque l’article  L. 122-12 est applicable, la loi ne prévoit pas de modalités particulières d'application ; il est recommandé dans ce cas de proposer au sortant ou à l'entrant  d'appliquer volontairement les modalités pratiques prévues par l'article 2.5.2 de la CCN à titre de guide  méthodologique.

Pour les cas où ni l’article  L. 122-12,  ni l’article 2.5.2 de la CCN ne s'appliquent, les parties peuvent également convenir d'opter pour une application volontaire des modalités de transfert prévues par l'article 2.5.2 de la CCN.

Il conviendra donc en temps utile de convenir avec la Collectivité de l’applicabilité de ces différentes dispositions.

Autres dispositions légales indiscutablement applicables

jurisprudence sur l’article  L. 122-12

maintien des accords collectifs applicables au personnel transféré en application de l’article       L 122-12 jusqu'à l'entrée en vigueur d'un nouveau texte et dans la limite d'un an (L 132-8 alinéa 7 du code du travail). Au delà, et à défaut de la conclusion d'un accord collectif d'adaptation chez l'entrant, il y aura maintien des avantages individuels acquis en application des accords en vigueur chez le sortant avant le transfert.

Dispositions spécifiques du contrat de délégation

Sans Objet

Effectif transférable en fin de contrat et masse salariale afférente

La liste des agents susceptibles d’être concernés par un éventuel transfert en fin de contrat peut varier sensiblement en cours d’exécution (mutations, turn-over, changements d’organisation du délégataire, mais aussi évènements de la vie personnelle des salariés…). A titre indicatif, à l’approche de la fin du contrat, un calcul de l’effectif transférable au sens de la CCN sera communiqué à la Collectivité, ainsi qu’une estimation de la masse salariale afférente. Pour permettre la meilleure mise à jour des éléments remis, cet état prévisionnel fait, cette première année, l'objet d'un envoi séparé.

Comptes entre employeurs successifs

En l’absence de clauses contractuelles contraires, les dispositions à prendre entre employeurs successifs concernant le personnel transféré sont les suivantes :

de manière générale, dispositions identiques à celles appliquées en début du contrat

concernant les salaires et notamment salaires différés : chaque employeur supporte les charges afférentes aux salaires (et les charges sociales ou fiscales directes ou indirectes y afférentes) rattachables à la période effective d’activité dont il a bénéficié ; le calcul est fait sur la base du salaire de référence ayant déterminé le montant de la charge mais plafonné à celui applicable au jour de transfert : ce compte déterminera notamment les prorata 13ème mois, de primes annuelles, de congés payés, décomptes des heures supplémentaires ou repos compensateurs,….

concernant les autres rémunérations : pas de compte à établir au titre des rémunérations différées dont les droits ne sont exigibles qu’en cas de survenance d’un évènement ultérieur non encore intervenu : indemnité de départ à la retraite, droits à des retraites d’entreprises à prestations définies, médailles du travail,…

Cas particulier du passage en Régie

Il est ici renvoyé aux dispositions légales et réglementaires concernant les divers cas possibles : Service Public Administratif ou Service Public Industriel et Commercial (SPIC), Régie directe ou Régie à personnalité morale utilisant des personnels de statuts divers,…

#### Autres dispositions

Les moyens mis en œuvre par le délégataire pour exécuter les missions qui lui sont confiées sont présentés au chapitre 1 du présent rapport.

## Annexes

### Facture d’un foyer ayant consommé 120 m3 en 2006

Cette facture est établie sur la base des derniers tarifs connus au 1er janvier 2007.

| Commune de ARACHES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m3 | Prix unitaire 2006 | Montant 2006 | Montant 2005 | Evolution 2006/2005 |
| Production et distribution de l'eau |  |  |  |  |  |
| Rétribution du délégataire |  |  |  |  |  |
| (charges liées à la distribution de l'eau potable) |  |  |  |  |  |
| Abonnement annuel |  |  | 51,20 | 49,77 | 2,87% |
| Consommation | 120 | 0,4243 | 50,92 | 49,40 | 3,08% |
| Redevance à la Collectivité (amortissement et investissement) |  |  |  |  |  |
| Abonnement annuel |  |  | 8,08 | 8,08 | 0,00% |
| Consommation | 120 | 0,0457 | 5,48 | 5,48 | 0,00% |
| Sous-total HT "Eau" |  |  | 115,68 | 112,73 | 2,62% |
| Collecte et traitement des eaux usées |  |  |  |  |  |
| (Charges liées à la dépollution des eaux usées) |  |  |  |  |  |
| Rétribution du délégataire |  |  |  |  |  |
| Abonnement annuel |  |  | 22,12 | 21,47 | 3,03% |
| Consommation | 120 | 0,5288 | 63,46 | 61,54 | 3,12% |
| Redevance à la Collectivité |  |  |  |  |  |
| Abonnement annuel |  |  | 15,65 | 15,65 | 0,00% |
| Consommation | 120 | 0,1521 | 18,25 | 15,71 | 16,17% |
| Sous-total HT "Assainissement" |  |  | 119,48 | 114,37 | 4,47% |
| Organismes publics et T.V.A. |  |  |  |  |  |
| Aide au développement des réseaux ruraux (FNDAE) | 120 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |  |
| Abonnement lutte contre la pollution |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Lutte contre la pollution (Agence de l'Eau) | 120 | 0,4100 | 49,20 | 49,20 | 0,00% |
| Préservation des ressources en eau (Agence de l'Eau) | 120 | 0,0450 | 5,40 | 6,00 | -10,00% |
| Voies navigables | 120 | 0,0000 | 0,00 | 0,00 |  |
| TVA à 5,5 % |  |  | 15,94 | 15,53 | 2,64% |
| Sous-total "Taxes et organismes" |  |  | 70,54 | 70,73 | -0,27% |
| TOTAL TTC DE LA FACTURE (EUROS) |  |  | 305,70 | 297,83 | 2,64 % |
| TOTAL TTC DE LA FACTURE (FRANCS) |  |  | 2 005,26 | 1 953,64 |  |

### Le CARE

### Actualité réglementaire

Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques

(Loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques)

Cette loi comprend 102 articles qui réforment plusieurs codes ( environnement, collectivités territoriales, santé, construction et habitat, rural, propriétés publiques…) .

Son ambition première est de permettre d’atteindre les objectifs de la directive cadre européenne sur l’eau d’octobre 2000, en particulier le bon état des eaux du milieu naturel d’ici 2015 .

En deuxième lieu, elle veut améliorer les conditions d’accès à l’eau de tous et apporter plus de transparence au fonctionnement du service public de l’eau.

Enfin elle s’attache à diverses réorganisations administratives.

Ainsi :

  - La loi rénove l’organisation institutionnelle, notamment les agences de l’eau et le conseil supérieur de la pêche, dans le sens d’une meilleure efficacité.

  - Elle propose des outils nouveaux et efficaces pour lutter contre les pollutions diffuses.

  - Elle permet la reconquête de la qualité écologique des cours d’eau.

  - Elle renforce la gestion locale et concertée des ressources en eau.

  - Elle simplifie et renforce la police de l’eau, la rendant ainsi plus efficace.

  - Elle transpose la directive européenne sur les eaux de baignade.

  - Elle réforme l’organisation de la pêche en eau douce.

  - Enfin elle donne des outils nouveaux aux communes et groupements de communes pour une bonne gestion des services publics de l’eau et de l’assainissement . Le détail de ces mesures est le suivant :

  - un « droit d’accès à l’eau » est institué : « Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l’usage de l’eau appartient à tous et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a le droit d’accéder à l’eau potable dans des conditions économiquement acceptables par tous ».

  - les services d’eau se trouvent précisément définis, et la compétence communale en matière de distribution d’eau potable est affirmée dans le cadre d’un schéma communal.

  - les services d’assainissement, tant collectifs que non-collectifs, se trouvent précisément définis, et la compétence communale en est affirmée.

  - en matière d’assainissement non collectif, les droits et obligations du service public, d’une part, et des particuliers, d’autre part, sont précisés . Les communes, toujours chargées du contrôle, peuvent aussi si elles le souhaitent construire, rénover et entretenir les installations des particuliers qui le demandent.

  - la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales constituent un service public administratif relevant des communes, qui peuvent instituer une taxe annuelle pour le financer .

  - un fonds de garantie est créé afin d’indemniser les dommages éventuellement causés par des épandages de boues d’épuration.

  - pour améliorer la gestion des eaux du milieu naturel, la loi crée pour les particuliers un certain nombre de nouveaux droits et obligations : déclaration des sources privées, attestation sur l’évacuation des eaux usées en cas de vente d’immeuble, crédit d’impôt pour les équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales .

  - les outils de contrôle des services publics sont renforcés : l’organisation du contrôle sanitaire est modifiée ; les commissions consultatives des services publics locaux sont dans certaines conditions étendues aux EPCI ; la loi précise la procédure d’autorisation des déversements non domestiques .

  - pour les abonnés domestiques, les demandes de caution ou de versement d’un dépôt de garantie sont interdites. Les sommes déjà perçues à ce titre seront remboursées dans un délai de trois ans.

  - la part fixe du prix de l’eau sera encadrée selon des modalités qui seront fixées par arrêté.

  - le tarif au mètre cube peut être uniforme, progressif ou dégressif, cette dernière possibilité étant soumise à des conditions d’état du milieu naturel. Le tarif peut aussi dans certains cas varier selon la période de l’année.

  - il est mis fin aux tarifs préférentiels dont bénéficiaient parfois les fournitures aux bâtiments publics et aux administrations.

  - de nouvelles dispositions sont prises pour faciliter l’individualisation des abonnements à l’eau dans les immeubles collectifs.

  - diverses dispositions visent à traiter sans discrimination la gestion directe et la gestion déléguée des services.

  - diverses dispositions visent à perfectionner les contrats de gestion déléguée (fourniture de biens et d’informations en fin de contrat, réalisation effective des travaux de renouvellement patrimonial programmés par le contrat…)

  - de nouvelles structures publiques sont créées pour observer et documenter certains aspects de la gestion des services publics (Office National de l’Eau et des Milieux Aquatiques , commission spécialisée au sein du Comité National de l’Eau ) .

Ces mesures législatives restent à compléter par de nombreux textes d’application, qui sont actuellement en préparation.

Certaines de ces mesures pourront avoir des impacts, d’ailleurs très divers selon le cas, sur les comptes des services publics et sur l’équilibre économique des contrats d’exploitation de ces services ; des avenants à ces contrats seront donc parfois nécessaires pour les mettre en conformité avec la nouvelle situation.

Veolia Eau se tient à disposition pour contribuer à l’information sur cette loi importante.

Protection de la ressource en eau

Mesures diverses en faveur des captages d’eau potable

Les nouvelles dispositions visent à mieux protéger les captages et à en faciliter l’ouverture dans certains cas.

Les formalités concernant les servitudes d’utilité publique afférentes aux périmètres de protection de ces captages sont allégées, la protection des captages contre les pesticides est mieux assurée et, en cas d’insuffisance de la ressource, des captages peuvent être autorisés dans les forêts de protection.

Les installations, travaux et activités situés à l’intérieur des périmètres de protection rapprochée ne sont plus soumis au régime de l’autorisation ; le préfet peut néanmoins toujours exercer son droit d’opposition.

Zones de protection spécifique

Dans les SDAGE, sont définies des zones de protection spécifique autour des points de prélèvements pour l’eau potable.

Par ailleurs, les cours d’eau le long desquels l’enherbage présente un intérêt,  notamment pour la préservation d’une ressource en eau potable, doivent avoir été identifiés au 30 juin 2006.

Coordination et évaluation de la gestion dans le domaine de l’eau

Le bassin représentant le périmètre pertinent dans le domaine de l’eau, le préfet coordonnateur de bassin voit son rôle renforcé et devient, avec l’appui des DIREN de bassin et des Agences de l’eau, l’autorité compétente au sens de la directive cadre sur l’eau : avis sur les projets de SDAGE, les dossiers police de l’eau interrégionaux, délimitation des zones sensibles, et aussi, avant le 31 mars 2007, révision  des zones vulnérables.

La police de l’eau est réorganisée au niveau départemental avec la désignation des services uniques de la police de l’eau.

Certains projets font l’objet d’une évaluation environnementale, notamment les SDAGE, ainsi que les documents d’urbanisme.

Dans la même logique, l’aménagement rural doit prendre en compte les objectifs d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.

Certaines dispositions applicables aux mines et stockages souterrains visent également à protéger la ressource en eau.

Surveillance des eaux

Concernant les eaux de baignade, les nouvelles dispositions européennes visent à renforcer la sécurité sanitaire des baigneurs et leur information sur la qualité des eaux.

Concernant les eaux douces, un programme de surveillance doit être établi pour suivre l’état écologique et l’état chimique des eaux de surface. Plusieurs types de contrôles sont à mettre en œuvre en 2008-2009, notamment dans les zones de prélèvement d’eau de surface fournissant en moyenne plus de 100 m3/ jour.

Incitation des utilisateurs à protéger la ressource

Des subventions peuvent être versées aux agriculteurs qui engagent des dépenses pour réduire la pollution des eaux ou l’impact des prélèvements sur la ressource en eau. A l’inverse, les manquements des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles peuvent aboutir à une réduction des aides provenant de la politique agricole commune .

Les gestionnaires de golfs qui prennent des mesures pour économiser l’eau peuvent bénéficier d’aides de l’agence de l’eau.

Substances dangereuses

Certaines substances dangereuses doivent être réduites ou éliminées dans les eaux intérieures de surface ou du littoral et les eaux de mer territoriales.

Gestion de crise- Risques

Protection des installations d’eau contre les menaces terroristes

Les installations de production et de distribution d’eau potable doivent être protégées contre les menaces terroristes : les opérateurs concernés doivent élaborer des plans de sécurité couverts par le secret défense.

Sécheresse : aides agences de l’eau et comités spécifiques

Les agences de l’eau les plus concernées ont été invitées à réserver une dotation spécifique d’au moins 1 million d’euros permettant de traiter les demandes d’aide d’urgence pour l’alimentation en eau potable (notamment travaux de mobilisation de nouvelles ressources ou d’interconnexion).

Par ailleurs, les préfets ont reçu des instructions ministérielles afin de poursuivre les efforts engagés en matière de gestion économe de la ressource : les élus doivent être davantage impliqués, via notamment les cellules sécheresse.

Virus de la grippe aviaire et gestion des risques

Dans le cadre du plan national de lutte contre la grippe aviaire, diverses mesures de prévention concernent les eaux destinées à la consommation humaine dans les zones à risques.

Concernant les captages pour l’eau potable, il est notamment demandé de procéder au diagnostic des points de faiblesse potentiels (ex : intrusion d’oiseaux dans les réservoirs), et de prendre si nécessaire les mesures correctives.

Les maires doivent informer les habitants sur les précautions à prendre en cas de risques avérés.

Gestion des services publics locaux

L’année 2006 est le premier exercice d’application du décret 2005 - 236 du 14 mars 2005 relatif au rapport annuel du délégataire ; un suivi précis des rubriques de ce décret figure au chapitre IV du présent rapport.

Modernisation du contrôle de légalité

Le contrôle de légalité est recentré sur les priorités suivantes : l’intercommunalité (conventions et mises à disposition de services, Sociétés d’économie mixte, syndicats mixtes), les marchés publics, l’urbanisme et l’environnement.

Actualisation du droit domanial

Les règles domaniales applicables à l’Etat et aux autres collectivités publiques ont été regroupées dans un document unique, le code général de la propriété –publique ou privée- des personnes publiques, applicable à compter du 1er juillet 2006 (partie législative).

Ce code incite notamment à la valorisation économique du domaine public (redevance).

Marquage CE des compteurs d’eau

Les compteurs d’eau froide ou chaude ne pourront être mis sur le marché que s’ils sont conformes aux exigences définies par arrêté.

Droit d’accès à l’information environnementale

Les travaux de modernisation et de renforcement sont soumis à étude d’impact lorsque leur montant dépasse 1,9 millions d’euros, ce qui vise notamment les réservoirs de stockage d’eau autres que les réservoirs enterrés ou semi-enterrés, les usines de dépollution de plus de 10 000 EH (art. R.122-8 du code de l’environnement).

Déclaration de projet : parution du décret sur sa publicité

Les projets de travaux assujettis à enquête publique ouverte après le 31 mai 2006 doivent faire l’objet d’une déclaration de projet sur l’intérêt général de l’opération projetée (art. L. 126-1 du code de l’environnement), affichée dans chacune des communes concernées par le projet.

Coupures d’eau interdites en période d’hiver pour les familles en difficulté

Un décret définira les conditions dans lesquelles les distributeurs d’eau ne pourront plus procéder à l’interruption de la fourniture d’eau entre le 1er novembre de chaque année et le 15 mars de l’année suivante, conformément à l’article 75 de la loi portant engagement national pour le logement.

Le nouveau code des marchés publics intègre le développement durable

Pour la première fois, le code reconnaît que les objectifs de développement durable doivent être pris en compte dans la détermination des besoins (art.5) et y fait référence dans les conditions d’exécution du marché (art.14). Il permet à la personne publique d’exprimer les caractéristiques de son marché en termes de performances à atteindre.

Ces dispositions s’accompagnent d’un renforcement des considérations sociales et environnementales dans la commande publique (art. 6-III, art.15, 46-II, 53-I, 53,IV notamment).

Le nouveau code est entré en vigueur le 1er septembre 2006.

Simplification de la police de l’eau

Tout en améliorant la lisibilité des opérations soumises à autorisation ou déclaration et en simplifiant les procédures, les nouvelles dispositions intègrent l’objectif d’une gestion équilibrée de la ressource (SDAGE, SAGE...) : elles permettront à l’administration de se recentrer sur les opérations les plus risquées pour le milieu, ainsi que sur le contrôle du respect des prescriptions, sans la démunir, sur des dossiers sensibles, de son droit d’opposition.

En corollaire, les services de la police de l’eau et les missions interservices de l’eau (MISE) se voient assigner des objectifs précis dès 2006-2007 sur le contrôle du respect des échéances européennes. Une coopération pourra être engagée avec le parquet pour le traitement des infractions pénales dans les domaines de l’eau, de la pêche et des milieux aquatiques.

### Glossaire

Capacité nominale de production : Volume qui peut être produit par toutes les installations de production pour un fonctionnement journalier de 20 heures chacune (unité : m3/jour).

Certification ISO 14 001 : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la démarche environnementale effectuée par le délégataire.

Certification ISO 9 001 (2000) : attestation fournie par un organisme indépendant qui valide la démarche assurance qualité effectuée par le délégataire .

Consommation domestique unitaire : Consommation annuelle des clients particuliers domestiques divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients particuliers domestiques (unité : m3/j/client).

Consommation globale unitaire : Consommation annuelle totale des clients divisée par la durée de la période de consommation et par le nombre de clients (unité : m3/j/client).

Habitants : Population INSEE des communes desservies, sans double compte et après correction en cas de couverture partielle d’une commune.

HACCP : Hazard Analysis Control Point : méthode d’identification et de hiérarchisation des risques utilisée dans l’agroalimentaire.

Indice linéaire de consommation : Volume consommé corrigé divisé par 364 (52 semaines de 7 jours) et par la longueur du réseau de distribution (canalisations et branchements) unité : m3/j/km.

Indice linéaire de pertes : Volume perdu en distribution (volume mis en distribution – volume consommé) divisé par 364 (52 semaines de 7 jours) et par la longueur du réseau de distribution (canalisations et branchements) unité : m3/j/km.

Indice linéaire de pertes et d’eau consommée non comptée : Volume mis en distribution – volume consommé comptabilisé, divisé par 364 (52 semaines de 7 jours) et par la longueur du réseau (hors branchements) unité : m3/j/km.

Indice linéaire d’eau non consommée : [(Volumes produits (hors besoins usines) + volumes achetés ou importés) – (volumes comptabilisé (y compris export) + volumes des consommateurs sans comptage + volume de service réseau)] / longueur conduites principales / 365. La longueur des conduites principales exclut les branchements.

Nombre de clients (nombre d’abonnés) : Nombre de points de desserte de clients actifs (ayant un contrat d’abonnement) au 31.12 de l’exercice considéré.

Volume acheté : Volume d’eau potable acheté à un service extérieur et non géré par la société.

Volume consommé : Volume obtenu par différence d’index relevés ou estimés et/ou de forfaits. Synonyme : consommation.

Volume consommé rapporté à 52 semaines : La correction permet, par un calcul prorata temporis, d’estimer les valeurs des consommations sur une période exacte de 52 semaines.

Volume d’eau potable introduit : ensemble des volumes d’eau potable introduits dans le réseau : volume produit + volume acheté + volume importé.

Volume exporté : Fourniture d’eau à une collectivité dont la gestion du service d’eau est confiée à la société.

Volume importé : Achat d’eau à une collectivité dont la gestion du service d’eau est confiée à la société.

Volume produit : Volume issu des ouvrages de production du service pour être introduit dans le réseau.

Volume vendu : Volume facturé total.

Volume vente à d’autres collectivités : Volume d’eau potable cédé à un autre service non géré par la société.

Rendement du réseau : Part des volumes consommés par tous les clients (y compris vente en gros et export) ramenée à 52 semaines et par le service, et le volume d’eau potable introduit dans le réseau (volume produit + volume acheté + volume importé). Les volumes consommés sont ramenés à 52 semaines pour être sur une durée identique à celle du volume d’eau potable introduit.

Taux d’appels abandonnés ou perdus : 100 – Appels traités/appels reçus.

Taux d’appels traités : Nombre de décrochés inférieurs ou égale à 30 secondes / Nombre d’appels reçus.

Taux d’impayés en montant : Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année n-1 au 31.12 de l’année n = Montant des impayés relatifs à la facturation de l’année n-1 / montant des factures émises relatives à l’année n-1.

Taux d’interruption du service : Nombre total d’interruptions non programmées affectant plus d’un branchement / 1 000 abonnés du service. Sont prises en compte les interruptions hydrauliques du service non programmées et celles pour lesquelles les habitants  n’ont pas été prévenus au moins 24 h à l’avance. Veolia Eau calcule cet indicateur en prenant au numérateur le nombre de fuites réparées. La valeur obtenue est une valeur par excès dans la mesure où toutes les réparations de fuite ne font pas l’objet d’une coupure ou d’une coupure non programmée.

Taux de clients prélevés : Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement des factures par prélèvement bancaire (à chaque facture ou mensuel).

Taux de conformité aux paramètres micro-biologiques (ou bactériologique) : Nombre de prélèvements micro-biologiques conformes / nombre de prélèvements micro-biologiques réalisés. Les conformités sont appréciées relativement aux limites de qualité fixées dans les textes réglementaires en vigueur pour le contrôle sanitaire et l’autosurveillance.

Taux de conformité aux paramètres physico-chimiques : Nombre de prélèvements physico-chimiques conformes / nombre de prélèvements physico-chimiques réalisés. Les conformités sont appréciées relativement aux limites de qualité fixées dans les textes réglementaires en vigueur pour le contrôle sanitaire et l’autosurveillance.

Taux de mutation (demandes d’abonnement) : Nombre de demandes d’abonnement (mouvement de clients) rapporté au nombre total de clients, exprimé en pour cent.

Taux de réclamation : Nombre de réclamations arrivées par voie écrite / 1 000 clients. Les réclamations prises en compte sont celles relatives aux non conformités réglementaires et au non respect des engagements pris pour l’exécution du service. Pour Veolia Eau cet indicateur est élaboré au niveau du périmètre de l’Agence sur la base des réclamations recueillies par voie écrite et analysées dans le cadre de la certification ISO 9001 (2000). Seules les réclamations qui sont du domaine de responsabilité du service sont retenues.

Taux de règlement en espèce à la poste : Pourcentage du nombre total de clients ayant opté pour un règlement des factures en espèce à la poste (service gratuit).

Taux de réponse au courrier : Nombre de réponses au courrier dans un délai inférieur ou égal à 8 jours / Nombre total de courriers traités (traités = qui nécessitent une réponse).

(	1) 	Ouvrage : « le rapport annuel du délégataire de service public – Analyse de l’obligation et du contenu du rapport - A jour du décret du 14 mars 2005 ». Experts Comptables Media – Novembre 2005.

conformément au principe posé par le nouvel article 257 bis du CGI précisé par l’instruction 3 A 6 36  parue au BOI N°50 du 20 Mars 2006

ce qui est le cas d’une Collectivité reprenant en régie directe sans opter pour la TVA un service d’eau de moins de 3000 habitants ou un service d’assainissement

L'applicabilité de l’art L 122 .12 dépend des situations de fait au regard des critères jurisprudentiels en cours et reste soumise à l'appréciation souveraine des tribunaux. On peut rappeler à titre d'information que, à ce jour, pour qu'il y ait application de l’art  L 122.12, il est nécessaire qu'il y ait transfert d'une entité économique autonome, conservant son identité, dont l'activité est poursuivie ou reprise.

Dans toutes les situations où L 122.12 ne s'applique pas, il conviendra de s'assurer de l'accord formel du personnel concerné par le transfert.

Certaines informations utiles ont un caractère confidentiel et n’ont pas à figurer dans le rapport annuel qui est un document public. Elles pourront être fournies, dans le respect des droits des personnes intéressées, séparément à l’autorité délégante, sur sa demande justifiée par la préparation de la fin de contrat.

Décret n° 2006-570 du 17 mai 2006 relatif à la publicité des servitudes d'utilité publique instituées en vue d'assurer la protection de la qualité des eaux destinées à la consommation humaine et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires) (JO du 20 mai).

Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des produits visés à l’article L.253-1 du code rural (JO du 21).

Décret n° 2006-1230 du 6 octobre 2006 relatif aux travaux de recherche et aux captages d’eau dans les forêts de protection et modifiant le code forestier (JO du 8).

Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux (JO du 18).

Arrêté du 17 mars 2006 relatif aux contenu des schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux (JO du 15 avril).

Circulaire du 27 septembre 2005 relative à la définition des cours d’eau pour la conditionnalité (BO MEDD du 15 avril 2006).

Circulaire du 22 mars 2006 relative à la mise en œuvre du décret n°2005-636 du 30 mai 2005 relative à l’organisation dans le domaine de l’eau et aux missions du préfet coordonnateur de bassin (BO MEDD n°2006/8 du 30 avril 2006).

Circulaire du 30 mars 2006 relative au réexamen de la liste des zones vulnérables au titre de la directive n°91/676 du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, dite directive « nitrates » (non publiée).

Circulaire Equipement n°2006-16 du 6 mars 2006 relative à l’évaluation des incidences de certains documents d’urbanisme sur l’environnement ; Circulaire MEDD du 12 avril 2006 relative à l’évaluation de certains plans, schémas, programmes et autres documents de planification ayant une incidence notable sur l’environnement.

Décret n° 2006-394 du 30 mars 2006 relatif aux procédures d’aménagement foncier rural et modifiant le code rural (JO du 1er avril).

Décret n° 2006-648 du 2 juin 2006 relatif aux titres miniers et aux titres de stockage souterrain (JO du 3).

Directive2006/7/ CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de baignade et abrogeant la directive 76/160/CEE (JOUE du 4 mars 2006)

Circulaire DCE 2006/16 du 13 juillet 2006  relative à la constitution et la mise en œuvre du programme de surveillance pour les eaux douces de surface en application de la directive 2000/60/CE du 23 octobre 2000 du Parlement et du Conseil établissant un cadre pour la politique communautaire dans le domaine de l’eau (non publiée).

Arrêté du 11 septembre 2006 relatif au plan végétal pour l’environnement (JO du 12 octobre).

Arrêté du 18 octobre 2006 pris pour l’application de l’article D.615-57 du code rural pour l’année 2006 (JO du 29).

Directive 2006/11/CE du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (JOUE du 4 mars 2006).

Décret n° 2006-212 du 23 février 2006 relatif à la sécurité des activités d’importance vitale (JO du 24) ; Arrêté du 2 juin fixant la liste des secteurs d’activités d’importance vitale et désignant les ministres coordonnateurs desdits secteurs ( JO du 4).

Instruction du 20 janvier 2006 relative aux actions exceptionnelles de lutte contre la sécheresse pour la sécurité de l’eau potable (BO MEDD du 15 mars 2006).

Circulaire Ecologie du 5 mai 2006 sur la gestion de la ressource en eau en période de sécheresse (non publiée).

Circulaire n°2006-235 du 30 mai 2006 relative aux mesures de prévention et aux modalités de gestion des risques sanitaires liés à la présence dans l’eau de virus Influenza aviaire hautement pathogène (BO Santé, 15 juillet 2006).

Circulaire  Intérieur du 17 janvier 2006 relative à la modernisation du contrôle de légalité (non publiée).

Ordonnance n° 2006-460 du 21 avril2006 relative à la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques (JO du 22).

Décret n°2006-447 du 12 avril 2006 relatif à la mise sur le marché et à la mise en service de certains instruments de mesure (JO du 16).

Décret n°2006-578 du 22 mai 2006 relatif à l’information et la participation du public en matière d’environnement, modifiant le code de l’environnement et le décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 relatif aux installations classées pour la protection de l’environnement (JO du 23 mai), Rectificatif (JO du 27 mai).

Décret n° 2006-629 du 30 mai 2006 relatif à la déclaration de projet et modifiant le code de l’environnement (JO du 31).

Loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (JO  du 16 juillet).

Décret n°2006-975 du 1er août 2006 portant code des marchés publics (JO du 4 août).

Décret n°2006-880 du 17 juillet 2006 relatif aux procédures d’autorisation et de déclaration prévues par les articles L.214-1 à L.214-3 du code de l’environnement pour la protection de l’eau et des milieux aquatiques (JO du 18) ;  Décret n°2006-881 du 17 juillet 2006 modifiant le décret n°93-743 du 29 mars 1993 relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration en application de l’article 10 de la loi n°92-3 du 3 janvier1992 sur l’eau et le décret n°94-354 du 29 avril 1994 relatif aux zones de répartition des eaux (JO du 18).

Circulaire du 23 juin 2006 relative à la feuille de route des MISE et des services de la police de l’eau pour 2006-2007 (non publiée).