RAPPORT ANNUEL

DE

L’EAU POTABLE

Exercice  2010

www.eauxseillemoselle.fr

SOMMAIRE

Pages

1-PREAMBULE …………………………………………4

2-INDICATEURS………………………………………...5

2.1-INDICATEURS TECHNIQUES……………………5

2.1.1- DESCRIPTION GENERALE DU SERVICE……..5

2.1.1.1-LA COLLECTIVITE…………………………...5

2.1.2-LES COMMUNES ADHERENTES………………..….5				2.1.3-LES COMPETENCES……………………………6

2.1.2- STRUCTURE DE GESTION DU SERVICE

DE DISTRIBUTION……………………………………6

2.1.2.1-CONTRAT D’AFFERMAGE……………………...6

2.1.2.2-LE DELEGATAIRE……………………………7

2.1.2.2.1-ORGANISATION………………………7

2.1.2.2.2-MOYENS……………..…………….7

2.1.2.2.3-L’ASTREINTE………………………..8

2.1.3- LES RESSOURCES  EN EAU……………….10

2.1.3.1-LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION…………...10

2.1.3.2-LES OUVRAGES DE PRELEVEMENT D’EAU BRUTE…...10

2.1.3.3-LES  STATIONS DE SURPRESSION……………...11

2.1.3.4-LES VOLUMES PRODUITS…………………….11

2.1.3.4.1-LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION……...11

2.1.3.4.2-LA PRODUCTION PAR SITE……………..11

2.1.4-LES OUVRAGES DE STOCKAGE ET

DE TRAITEMENT……………………………………14

2.1.4.1-LES BACHES DE REPRISE……………………..14

2.1.4.2-LES CHATEAUX D’EAU ET LES RESERVOIRS……….14

2.1.4.3-LES OUVRAGES DE TRAITEMENT……………....15

2.1.5- LA DISTRIBUTION…………………………15

2.1.5.1-LES ABONNES…………………………….15

2.1.5.1.1-NOMBRE TOTAL DE BRANCHEMENTS……..16

2.1.5.1.2-DECOMPOSITON PAR TRANCHES

DE CONSOMMATION………………….16

2.1.5.1.2- NOMBRE DE CONTRATS ABONNES.……....16

2.1.5.2-LES VOLUMES FACTURES……………………...17

2.1.5.2.1-LES VOLUMES CONSOMMES PAR COMMUNE.…18

2.1.5.2.2-LES VOLUMES PAR TRANCHES

DE CONSOMMATION………………….18

2.1.5.2.3-SPECTRE DES CONSOMMATIONS

HORS VEG …………………………18

2.1.5.3-CARACTERISTIQUES DU RESEAU ET PERFORMANCES..19

2.1.5.3.1-LINEAIRE DE CANALISATIONS PAR DIAMETRE

ET MATERIAUX……………………………...19

2.1.5.3.2-LES EQUIPEMENTS DU RESEAU…..………..20

2.1.5.3.3-REPARTITION DES COMPTEURS PAR AGE

ET DIAMETRE………………...…..…21

2.1.5.3.4-RENDEMENT DU RESEAU…………..…..21

2.1.5.3.5-REPARATIONS ET OPERATIONS

DE MAINTENANCE…………………...22

2.1.5.3.6-REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB30

2.1.6- QUALITE DE L’EAU…………………..…….31

2.1.6.1-GENERALITES…………………………….31

2.1.6.2-L’EAU BRUTE……………………………..31

2.1.6.3-L’EAU TRAITEE…………………………....34				2.1.6.4-L’EAU DISTRIBUEE………………………....43

2.1.7- FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE…………..45

2.2-INDICATEURS FINANCIERS…………………..46

2.2.1- LE PRIX DE L’EAU…………………………46

2.2.1.1-DECOMPOSITION DU PRIX……………………46

2.2.1.2-FACTURE DE 120 M3………………………..47

2.2.2- LE BUDGET…………………………….....48

2.2.2.1-RECETTES D’EXPLOITATION………………….48

2.2.2.2-ENCOURS DE LA DETTE……………………..48

2.2.2.3-MONTANT DES TRAVAUX REALISES…………….49

1 PREAMBULE

Conformément au décret n°95 -635 Du 	6 mai 1995 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des services publics de l’eau potable, toute collectivité doit établir un rapport annuel sur son service d’eau, quel que soit le mode de gestion et quelle que soit la taille de ce service.

Le décret comprend 2 chapitres :

- Le premier traite des indicateurs techniques :

-Description du service.

-Structure de gestion du service de distribution d’eau potable.

-Les ressources en eau.

-Les ouvrages de stockage et de traitement.

-La distribution.

-La qualité de l’eau

-Faits marquants de l’année.

- Le deuxième concerne les indicateurs financiers.

-Le prix de l’eau et sa décomposition.

-Le budget.

2 INDICATEURS

2.1 INDICATEURS TECHNIQUES

2. 1. 1. DESCRIPTION GENERALE DU SERVICE

2.1.1.1 LA COLLECTIVITE

| Nom de la collectivité : | Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle |
| --- | --- |
| Siège : | 25 avenue de Pont à Mousson - BP 13 - 54 610 NOMENY |
| Téléphone : | 03.83.31.43.73 |
| Télécopie : | 03.83.31.43.73 |
| Adresse mail : | Siaep.seille-moselle@wanadoo.fr |

Site internet : eauxseillemoselle.fr

Président :                 	Mr. Guy ROUGIEUX

Vices présidents :     	Mr. Lucien GICLEUX

Mr. Pierre QUILLOT

Mr. André TISSERAND

Membres du Bureau : 	Mme Anne BRICE

Mr. Daniel BALAY

Mr. Philippe BERNARD

Mr. Gabriel GODDEFROY

Mr. Philippe GUIDON

Mr. Léon PERRARD

Délégués des communes adhérentes :(voir liste ci-dessous)

2.1.1.2  LES COMMUNES ADHERENTES

| Nom de la commune | Nom du Maire | Délégués titulaires | Délégués suppléants | N° téléphone Mairie |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ABAUCOURT SUR SEILLE | M. FIEUTELOT Christophe | Régis VAGUENEZ Christophe VIRION | David ENKES | 03.83.31.38.59 |
| ABONCOURT SUR SEILLE | M. Fabrice BAGNON | Fabrice BAGNON Henri PAUL | Fabienne HEMMER | 03.87.86.87.26 |
| AJONCOURT | M. PASCAL Jacques | Vincent HARTZ Jean-Marc MUNIER | Jérôme DONO | 03.87.05.46.48 |
| ARMAUCOURT | M. CRESPY Jean-Claude | Rémi BERGER Christian COURTIAL | Sébastien HUGUENIN | 03.83.31.89.03 |
| ARRAYE ET HAN | M. ARNOULD Philippe | Etienne CHAMPIGNEUL Frédéric HERTGEN | Philippe ARNOULD | 03.83.31.80.84 |
| AUTREVILLE SUR MOSELLE | M. BIC Jean-Jacques | Emmanuel FERREIRA Emmanuel REOT | Jérôme ZILLIOX | 03.83.24.96.70 |
| BELLEAU | M. DUPONT Didier | Pierre QUILLOT Patrice CHERY | Jean DEFFAUX | 03.83.31.50.96 |
| BEY SUR SEILLE | M. GEORGIN Denis | Colette MOUGEOT Claudine HANRIOT | Denis GEORGIN | 03.83.31.87.25 |
| BEZAUMONT | M.REMY Jean Luc | Jessica SABEL Jean-René KUZMINSKI | Sophie FIORETTE | 03.83.23.55.03 |
| BOUXIERES AUX CHENES | M. CHEVALIER Jacques | André TISSERAND Michel FABRY | Jérôme MUSQUAR | 03.83.31.10.94 |
| BRIN SUR SEILLE | M. PERNOT Antoine | Jean L’HUILLIER Daniel BALAY | Laurent GIX | 03.83.31.63.17 |
| CHENICOURT | Mme CHERY Chantal | Pascal ANTOINE Jean-Pierre DELARBRE | Philippe EURLY | 03.83.31.38.65 |
| CLEMERY | M. GIGLEUX Lucien | Lucien GIGLEUX Bernard THOMAS | Emmanuel GUERZONI | 03.83.31.42.42 |
| EPLY | M. GAY Gérard | Michel GEORGIN Christophe BURUS | Isabelle CHARLIER | 03.83.31.30.87 |
| FOSSIEUX | M. THARON Alain | Michel VALENTI Thérèse DIEUDONNE | François GERARD | 03.87.05.49.54 |
| JEANDELAINCOURT | M. JOLY Philippe | Anne BRICE Jean-Michel HURAUX | Julian PLEUT | 03.83.31.31.77 |
| LANDREMONT | M. RIGAUD Bertrand | Jean-Marie RENARD Gérard MOREL | David HERRY | 03.83.23.60.52 |
| LANFROICOURT | M. FLORENTIN Jacques | Guy ROUGIEUX Dominique L’HUILLIER | Robert VOIRIN | 03.83.31.81.41 |
| LETRICOURT | M. DITGEN André | Martine AGOSTINI Catherine GIGOUT | Nadine RIVA | 03.83.31.44.81 |
| LEYR | M. IEMETTI Jean-Marc | Christophe POLIN Philippe GUIDON | Etienne POIREL | 03.83.31.85.62 |
| LIXIERES (Belleau) | M. DUPONT Didier |  |  | 03.83.31.50.96 |
| MAILLY SUR SEILLE | M. BERNARD Philippe | Philippe BERNARD Jean-Pierre TOUSSAINT | Philippe COLIN | 03.83.31.41.94 |
| MANONCOURT S/SEILLE (Belleau) | M. DUPONT Didier |  |  | 03.83.31.50.96 |
| MOIVRONS | M. KUSZ Henri | Gabriel GODEFROY Thierry COLOPI | Henri KUSZ | 03.83.31.83.75 |
| MOREY (Belleau) | M. DUPONT Didier |  |  | 03.83.31.50.96 |
| NOMENY | M. LECLERC Bernard | Gérard SIMON Lucien WEISSLER | Sylvain MAIRE | 03.83.31.30.01 |
| PHLIN | M. MICHEL Olivier | Olivier MICHEL Oliver STEMART | Jean-Michel BRUNET | 03.83.31.78.61 |
| PORT SUR SEILLE | M. GEOFFROY Richard | Maxime CHERY Liliane MARCHAL | Laurent DEFLANDRE | 03.83.31.45.83 |
| ROUVES | M. GEORGES Daniel | Bruno THOLLY Pascal BARROYER | Didier HOLZHAMMER | 03.83.31.45.44 |
| SERRIERES (Belleau) | M. DUPONT Didier |  |  | 03.83.31.50.96 |
| SIVRY | M. PIERREL François | Denis MATHIEU Christophe GOURMAND | Bernard VAICLE | 03.83.31.52.21 |
| STE GENEVIEVE | M. GATTAUX Michel | Michel GATTAUX Liliana CUCU | David PRUNIAUX | 03.83.82.08.55 |
| THESEY ST MARTIN | M. CERRUTI Henri | Lionel SCHNEIDER Charles TOLLE | Didier REMY | 03.83.31.42.50 |
| VILLE AU VAL | M. STARCK Jean-Marie | Gaston de POMMERY Léon PERRARD | Samuel REDONNET | 03.83.23.54.00 |
| VILLERS LES MOIVRONS | M. LOUIS Didier | Germain MARTEL Christian MICLOT | Christiane COLLAS | 03.83.31.89.51 |

L’ensemble de ces communes représentent une population de 11 300 habitants.

Le Syndicat  Mixte des EAUX de Seille et Moselle est à caractère rural.

2.1.1. 3   COMPETENCES

La mission du Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle est de produire et de distribuer de l’eau potable aux habitants des communes adhérentes. Cette eau doit répondre aux normes de qualité exigées par la réglementation et aux besoins quantitatifs nécessaires à tous les usagers.

2.1.2. STRUCTURE DE GESTION DU SERVICE DE DISTRIBUTION

2.1.2.1 CONTRAT D’AFFERMAGE

Le Syndicat Mixte des Eaux de Seille et Moselle a confié ce service à la SAUR sous la forme d’un contrat de délégation par affermage.

Ce contrat a pris effet le 1er juillet 2004 pour une durée de 12 ans, l’échéance du contrat est donc fixée au 30 juin 2016 ;

La SAUR est appelée ici le Délégataire.

2.1.2.2. LE DELEGATAIRE

2.1.2.2.1. ORGANISATION

- Du centre

| Chef de Centre : | Gilbert KERNEVEZ |
| --- | --- |

Appuis au Chef de Secteur par filière métier

| Responsable Administratif et Gestion : | Frédéric L’HUILLIER |
| --- | --- |
| Responsable Clientèle : | Sylvie CABECAS |
| Responsable Exploitation / Travaux : | Anas OUASSI |
| Responsable Exploitation / Production / CPSE : | Olivier LE GOALLEC |

- Du secteur

Les interlocuteurs SAUR

| Chef de Secteur Lorraine Nord : | Etienne GAVIOLI |  03.87.52.15.48 |
| --- | --- | --- |
|  | (Contact Collectivité) |  |
| Chef d’Exploitation : | Fabrice DELILLE |  06.61.00.92.00 |
|  | (Contact Collectivité) | fdelille@saur.fr |

Adresse des bureaux d’accueil : Central d’appel 03 55 66 45 00

| SAUR Secteur LORRAINE NORD |  |
| --- | --- |
| 15 rue des Martyrs de la Résistance – BP 90 224 |  |
| 57 952 MONTIGNY-LES-METZ |  |
| TEL : 03.87.52.15.48 | FAX : 03.87.52.16.19 |

Bureau de PONT A MOUSSON

Allée ampère

54 700 PONT A MOUSSON FAX : 03.83.80.40.59

###### FAX : 03.83.80.40.59

SAUR met à la disposition de ses clients particuliers une agence en ligne 24 heures sur 24, accessible à partir du portail   www.saur.com

2.1.2.2.2  LES MOYENS

Personnel

Le temps de travail affecté au contrat pour l’année 2010 est de 6 617 heures.

Les laboratoires d’analyses SAUR accrédités COFRAC

SAUR dispose d’un réseau de trois laboratoires d’analyses accrédités COFRAC intervenant régulièrement sur le périmètre du contrat. En cas de pollution accidentelle, ces laboratoires sont sollicités pour détecter dans les plus brefs délais le type de produits incriminés.

- Laboratoire régional SAUR OUEST, 56 005 VANNES CEDEX

- Laboratoire régional SAUR SUD EST, 30 936 NIMES CEDEX 09

- Laboratoire régional SAUR NORD ILE DE FRANCE NORMANDIE ET NATIONAL, 78 312 MAUREPAS

Ces laboratoires assurent une astreinte continue et peuvent être sollicités 24h/24.

Support du groupe SAUR

Le siège SAUR met à la disposition des Directions Régionales et des centres opérationnels d’exploitation son expertise dans de nombreux domaines, et notamment :

- Traitement des eaux

- Hydraulique

- Maintenance

- Informatique industrielle

- Logiciels métiers

- Logistique et achats

Les logiciels métier du groupe SAUR

SAUR a développé et mis en œuvre toute une gamme de logiciels spécialisés dans le domaine de l’exploitation des services publics d’eau et d’assainissement dont les principaux figurent ci-dessous :

| SAPHIR | Gestion de la clientèle. |
| --- | --- |
| J@DE | Gestion des achats et de la comptabilité. |
| MIRE PRODUCTION | Gestion de la production et du traitement de l’eau. |
| MIRE PATRIMOINE | Gestion des équipements techniques. |
| NET & GIS | Cartographie informatisée des réseaux. |
| GEREMI32 | Télésurveillance à distance et gestion des alarmes des installations de production ou traitement. |

2.1.2.2.3. L’ASTREINTE

Organisation régionale

Une permanence de service ou astreinte est assurée 24h sur 24h par SAUR afin de garantir une intervention très rapide en cas d’incident en dehors des heures de présence normale du personnel.

La permanence ou astreinte au sein de SAUR Centre-Est est déclinée selon trois niveaux. Le niveau 1 a pour mission essentielle d’engager l’entreprise vis à vis des autorités administratives en cas de crise grave, de mise en œuvre de plan d’alerte et d’assurer la permanence des exploitations du Centre autant que de besoin.

Organisation centre

Les niveaux 2 et 3 de la permanence sont assurés par le Centre.

La permanence de niveau 2 est assurée par un collaborateur expérimenté qui connaît l’organisation et la gestion de l’exploitation. Il est joignable par téléphone et disponible en semaine durant l’arrêt du déjeuner et le soir à la fermeture des bureaux, les week-ends et les jours fériés. Sa mission est de répondre à l’ensemble des appels internes et extérieurs sur le Centre, de gérer et d’orienter les demandes, d’organiser les interventions sur le terrain avec les intervenants de niveau 3.

La permanence de niveau 3 est assurée par le personnel de terrain ayant les compétences et habilitations pour réaliser les interventions.

2.1.3. LES RESSOURCES EN EAU

2.1.3.1. LES INSTALLATIONS DE PRODUCTION

PRODUCTION LOISY PUITS n°1 et 2 (Seille et Moselle) :

- Capacité nominale			140 m3/h

- Nature de l’Eau				Souterraine : Nappe alluviale de la Moselle

- Type Filière				Traitement de désinfection

- Equipement de télésurveillance		OUI

- Groupe électrogène			NON

PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU :

  - Capacité nominale			8 m3/h

  - Nature de l’Eau				Souterraine : Source

  - Type Filière				Traitement de désinfection

  - Equipement de télésurveillance		NON

  - Groupe électrogène			NON

STATION PRODUCTION MOREY :

- Capacité nominale			5 m3/h

- Nature de l’Eau				Souterraine : Source

- Type Filière				Traitement de désinfection

- Equipement de télésurveillance		OUI

- Groupe électrogène			NON

STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) :

  - Capacité nominale			85 m3/h

  - Nature de l’Eau				Souterraine : Sources

  - Type Filière				Traitement de désinfection

  - Equipement de télésurveillance		OUI

  - Groupe électrogène			NON

2.1.3.2 LES OUVRAGES DE PRELEVEMENT D’EAU BRUTE.

| Installation | Autorisation de prélèvement | Périmètre de Protection | Débit maximum autorisé | Date avis du CDH | Date arrêté préfectoral |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Source Louvot (Belleau) | OUI | OUI | 6 m3/h et 120 m3/j | 23/02/1998 | 08/04/1998 |
| Source de Morey | OUI | OUI | 5 m3/h et 100 m3/j | 23/02/1998 | 08/04/1998 |
| Source de Moulins | OUI | OUI | 85 m3/h | 07/07/1998 | 31/10/2006 |
| Puits n°1 et 2 et puits n°4 et 5 (Loisy + Obrion) | OUI | OUI | 600 000 m3/an sur les 4 puits 1 643 m3/j (moy/puits) | 05/12/2006 | 16/03/2007 |

2.1.3.3. LES STATIONS DE SURPRESSION.

| Désignation | Lieu | Débit nominal m3/h | Télésurveillance | Groupe électrogène |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Reprise de Leyr | Leyr | 6 | NON | NON |
| Reprise de Bouxières aux Chênes | Bouxières aux Chênes | 30 | OUI | NON |
| Suppresseur de Blanzey | Blanzey | 8 | NON | NON |
| Reprise de Ste-Geneviève | Ste-Geneviève | 14 | OUI | NON |
| Station de pompage de Villers les Moivrons | Villers les Moivrons | 10 | OUI | NON |
| Chambre Mailly sur Seille+Phlin | Mailly sur Seille | 10 | OUI | NON |

2.3.1.4. LES VOLUMES PRODUITS

2.3.1.4.1. LES VOLUMES MIS EN DISTRIBUTION

Volumes mis en distribution = Volumes produits + Volumes importés – Volumes exportés.

Les volumes annuels mis en distribution exprimés en m3

Volume produit = Volume traité injecté dans le réseau.

| Désignation volume | 2008 | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- | --- |
| Volume produit (puits Seille + puits Obrion) | 908 181 | 976 994 | 814 571 |
| Volume importé | 0 | 0 | 0 |
| Volume exporté (Obrion) | 79 463 | 129 765 | 69 449 |
| TOTAL volume mis en distribution | 828 718 | 847 229 | 745 122 |
| Evolution N / N-1 | / | 2,2 % | -12,05 % |

2.3.1.4.2. LA PRODUCTION PAR SITE

Volumes mensuels produits exprimés en m3 des puits n°1 et n°2, et des sources de Belleau, Morey et Moulins

|  | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Janvier | 69 694 | 63 713 |
| Février | 66 715 | 60 363 |
| Mars | 83 200 | 80 287 |
| Avril | 66 615 | 60 245 |
| Mai | 65 370 | 60 529 |
| Juin | 87 796 | 77 229 |
| Juillet | 68 097 | 69 352 |
| Août | 71 845 | 78 658 |
| Septembre | 96 300 | 62 803 |
| Octobre | 102 620 | 58 639 |
| Novembre | 109 265 | 83 159 |
| Décembre | 89 477 | 59 594 |
| Total | 976 994 | 814 571 |
| Evolution N / N+1 | - | -16,62 % |

Volumes mensuels produits exprimés en m3 des puits n°4 et n°5

|  | 2009 | 2010 | Evolution N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| Janvier | 10 950 | 12 010 | + 9,7 % |
| Février | 10 820 | 11 830 | + 9,3 % |
| Mars | 13 820 | 13 790 | 5,0 % |
| Avril | 10 770 | 10 720 | - 0,2 % |
| Mai | 10 940 | 10 610 | - 3,0 % |
| Juin | 15 530 | 14 040 | 29,0 % |
| Juillet | 13 670 | 13 010 | - 9,6 % |
| Août | 17 190 | 15 270 | -11,2 % |
| Septembre | 31 350 | 12 660 | - 59,6 % |
| Octobre | 33 560 | 11 280 | - 66,4 % |
| Novembre | 35 710 | 17 660 | - 50,5 % |
| Décembre | 21 310 | 4 650 | - 78,2 % |
| TOTAL | 225 620 | 147 530 | - 34,6 % |

Synthèse annuelle par station

|  | Volume annuel |  |  |  | Volume journalier |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Libellé de la station | 2009 |  | 2010 |  | Volume moyen |  | Pointe constatée |  | Capacité nominale |
| PRODUCTION OBRION PUITS n° 4 et 5 (Obrion) |  | 225 620 |  | 147 530 | 404 | 1 092 m3 14/06/10 |  | 2 800 |  |
| STATION PRODUCTION MOREY |  | 13 343 |  | 12 838 | 35 | 94 m3 27-28/05/10 |  | 100 |  |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) |  | 469 600 |  | 454 650 | 1 245 | 1 997 m3 13/04/10 |  | 1 700 |  |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) |  | 236 360 |  | 173 090 | 474 | 1 385 m3 14/06/10 |  | 2 800 |  |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU |  | 32 071 |  | 26 463 | 72 | 1 997 m3 13/04/10 |  | 160 |  |
| Total |  | 976 994 |  | 814 571 | 2 230 | - |  | 4 760 |  |

Les pointes de production :

La semaine de pointe 2010 est la semaine n°27 du 05/07/2010 au 11/07/2010 avec une production de 29 250 m3 en 7 jours, soit en moyenne 4 178 m3/j. Le jour de pointe en production au cours de l’année est le 12/04/2010 avec 5 039 m3/j.

Détail par compteur

Les volumes mensuels, présentés ci-dessous, sont exprimés en m3.

STATION PRODUCTION MOREY

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 1 357 | 1 315 | 1 383 | 1 073 | 935 | 1 212 | 1 021 | 973 | 1 078 | 913 | 1 167 | 916 | 13 343 |
| Année 2010 | 932 | 920 | 1 435 | 996 | 990 | 1 286 | 1 068 | 1 184 | 877 | 867 | 1 289 | 994 | 12 838 |

PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 3 017 | 3 180 | 3 747 | 2 462 | 2 195 | 2 844 | 2 256 | 2 282 | 2 722 | 2 217 | 3 058 | 2 091 | 32 071 |
| Année 2010 | 1 951 | 1 873 | 2 412 | 1 959 | 2 009 | 2 393 | 2 604 | 3 004 | 2 416 | 2 122 | 2 840 | 880 | 26 463 |

STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) : SOURCES DE MOULIN

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 41 260 | 39 200 | 49 930 | 41 550 | 40 130 | 52 540 | 37 090 | 33 900 | 30 190 | 32 660 | 31 840 | 39 310 | 469 600 |
| Année 2010 | 35 610 | 32 930 | 47 260 | 35 470 | 36 060 | 44 690 | 39 150 | 43 430 | 33 640 | 32 480 | 42 960 | 30 970 | 454 650 |

PRODUCTION LOISY (SEILLE  MOSELLE ) PUITS n° 1

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 7 000 | 6 110 | 7 590 | 5 230 | 5 870 | 7 740 | 7 830 | 8 140 | 17 970 | 17 030 | 19 050 | 16 110 | 125 670 |
| Année 2010 | 7 320 | 6 100 | 6 960 | 5 480 | 5 620 | 7 280 | 6 750 | 8 400 | 6 430 | 6 050 | 9 770 | 10 890 | 87 050 |

PRODUCTION LOISY (SEILLE MOSELLE) PUITS n° 2

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 6 110 | 6 090 | 6 730 | 5 530 | 5 300 | 7 930 | 6 230 | 9 360 | 12 990 | 16 240 | 18 440 | 9 740 | 110 690 |
| Année 2010 | 5 890 | 6 710 | 8 430 | 5 620 | 5 240 | 7 540 | 6 770 | 7 370 | 6 780 | 5 840 | 8 640 | 11 210 | 86 040 |

PRODUCTION  LOISY (OBRION) PUITS n° 4

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 5 330 | 5 140 | 6 620 | 5 240 | 5 220 | 7 530 | 7 020 | 8 810 | 15 840 | 17 790 | 18 950 | 9 760 | 113 250 |
| Année 2010 | 5 880 | 5 870 | 7 290 | 5 640 | 5 410 | 7 450 | 6 780 | 8 000 | 6 830 | 5 780 | 8 400 | 2 590 | 75 920 |

PRODUCTION LOISY (OBRION) PUITS n° 5

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 5 620 | 5 680 | 7 200 | 5 530 | 5 720 | 8 000 | 6 650 | 8 380 | 15 510 | 15 770 | 16 760 | 11 550 | 112 370 |
| Année 2010 | 6 130 | 5 960 | 6 500 | 5 080 | 5 200 | 6 590 | 6 230 | 7 270 | 5 830 | 5 500 | 9 260 | 2 060 | 71 610 |

LES EXPORTATIONS

Volumes mensuels exportés vers le SIE Obrion sur Moselle exprimés en m3

|  | Jan. | Févr. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Déc. | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Année 2009 | 3 822 | 1 530 | 3 169 | 727 | 1 691 | 3 782 | 3 766 | 6 489 | 22 460 | 34 262 | 35 506 | 12 514 | 129 718 |
| Année 2010 | 20 477 | 484 | 1 194 | 525 | 929 | 3 519 | 1 337 | 7 219 | 7 344 | 6 801 | 10 856 | 8 764 | 69 449 |

2.1.4. LES OUVRAGES DE STOCKAGE ET DE TRAITEMENT

2.1.4.1. BACHES DE REPRISE.

| Désignation | Volume en m3 | Télésurveillance |
| --- | --- | --- |
| Bâche de reprise de Bouxières aux Chênes | 30 | OUI |
| Receptacle Bâche de Moulins | 50 | OUI |
| Bâche Blanzey | 30 | NON |
| Bâche Leyr | 10 | NON |
| Cuve Bâche de Morey | 20 | OUI |
| Bâche de reprise de Ste Geneviève | 20 | OUI |

2.1.4.2. CHATEAUX D’EAU ET  RESERVOIRS

| Désignation | Volume en m3 | Cote trop plein | Cote sol | Cote radier | Télésurveillance | Nombre d’antennes télécom | Nombre de conventions Télécom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RESERVOIR LEYR | 50 | 284 | 280 | 279 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR VILLERS LES MOIVRONS | 100 | 303 | 300 | 299 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE CG | 500 | 280 | 277 | 276 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE CD | 500 | 280 | 277 | 276 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR BOUXIERES AUX CHENES | 300 | 348 | 346 | 345 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR AUTREVILLE | 100 | 256 | 255 | 254 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR CHENICOURT | 150 | 228 | 212 | 221 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR BEY - BRIN | 300 | 242 | 239 | 238 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR LETRICOURT | 150 | 248 | 230 | 244 | NON | 1 | 1 |
| RESERVOIR THEZEY ST MARTIN | 150 | 223 | 205 | 219 | NON | 1 | 1 |
| RESERVOIR NOMENY | 500 | 225 | 218 | 221 | OUI | 1 | 1 |
| RESERVOIR MAILLY | 250 | 218 | 217 | 215 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR CLEMERY | 150 | 220 | 202 | 215 | NON | 1 | 1 |
| RESERVOIR LA FALAISE | 1 000 | 375 | 372 | 370 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR STE GENEVIEVE | 100 | 373 | 370 | 369 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR LANDREMONT CG | 50 | 344 | 342 | 340 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR LANDREMONT CD | 50 | 344 | 342 | 340 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR MOIVRONS | 150 | 262 | 261 | 259 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR BELLEAU CG | 75 | 296 | 293 | 292 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR BELLEAU CD | 75 | 296 | 293 | 292 | NON | 0 | 0 |
| RESERVOIR MOREY | 200 | 356 | 354 | 353 | OUI | 0 | 0 |
| RESERVOIR LANFROICOURT (hors service) | 250 | 241 | 227 | 234 | NON | 0 | 0 |

2.1.4.3. LES OUVRAGES DE TRAITEMENT

| Désignation | Lieu | Télésurveillance | Description sommaire |
| --- | --- | --- | --- |
| Reprise de Ste Geneviève (2007) | STE GENEVIEVE | NON | JAVEL |
| Chambre de Jeandelaincourt vers Nomeny (2007) | JEANDELAINCOURT | NON | JAVEL |
| Chambre de Jeandelaincourt village (2007) | JEANDELAINCOURT | NON | JAVEL |
| Chambre Armaucourt, Arraye et Han (2007) | ARMAUCOURT | NON | JAVEL |
| Réservoir de cheval rouge départ Leyr (2007) | BOUXIERES AUX CHENES | NON | EAU DE CHLORE |
| Réservoir de cheval rouge départ Bey (2007) | BOUXIERES AUX CHENES | NON | EAU DE CHLORE |
| Réservoir de cheval rouge départ Moulins (2007) | BOUXIERES AUX CHENES | NON | EAU DE CHLORE |
| Réservoir de Nomeny | NOMENY | NON | EAU DE CHLORE |

2.1.5. LA DISTRIBUTION

2.1.5.1. LES ABONNES

2.1.5.1.1. Nombre total de branchements

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.

| Commune | 2009 | 2010 | Evolution N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABAUCOURT | 147 | 145 | -1,36% |
| ABONCOURT-SUR-SEILLE | 30 | 28 | -6,67% |
| AJONCOURT | 50 | 49 | -2,00% |
| ARMAUCOURT | 99 | 97 | -2,02% |
| ARRAYE-ET-HAN | 135 | 139 | 2,96% |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 117 | 117 | 0,00% |
| BELLEAU | 319 | 319 | 0,00% |
| BEY-SUR-SEILLE | 65 | 68 | 4,62% |
| BEZAUMONT | 94 | 98 | 4,26% |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | 558 | 564 | 1,08% |
| BRIN-SUR-SEILLE | 289 | 293 | 1,38% |
| CHENICOURT | 87 | 85 | -2,30% |
| CLEMERY | 189 | 188 | -0,53% |
| EPLY | 128 | 130 | 1,56% |
| FOSSIEUX | 66 | 68 | 3,03% |
| JEANDELAINCOURT | 310 | 313 | 0,97% |
| LANDREMONT | 67 | 68 | 1,49% |
| LANFROICOURT | 58 | 57 | -1,72% |
| LETRICOURT | 94 | 94 | 0,00% |
| LEYR | 354 | 350 | -1,13% |
| MAILLY-SUR-SEILLE | 110 | 108 | -1,82% |
| MOIVRONS | 189 | 191 | 1,06% |
| NOMENY | 508 | 517 | 1,77% |
| PHLIN | 27 | 27 | 0,00% |
| PORT-SUR-SEILLE | 88 | 92 | 4,55% |
| ROUVES | 48 | 48 | 0,00% |
| SAINTE-GENEVIEVE | 88 | 90 | 2,27% |
| SIVRY | 81 | 82 | 1,23% |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | 89 | 89 | 0,00% |
| VILLE-AU-VAL | 68 | 68 | 0,00% |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | 53 | 56 | 5,66% |
| Total de la collectivité | 4 605 | 4 638 | 0,72% |
| Evolution N/N-1 | - | 0,72 % |  |

2.1.5.1.2. Décomposition par tranche de consommation

Ce tableau présente le nombre de branchements au 31 décembre de chaque année affichée.

| Communes 2010 |  | Particuliers et Autres |  |  | communaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Dont < 500 m3/an (tranche 1) | Dont 500 < conso < 1000 m3/an (tranche 2) | Dont conso > 1000 m3/an (tranche 3) | communaux |
| ABAUCOURT | 145 | 141 | 0 | 2 | 2 |
| ABONCOURT-SUR-SEILLE | 28 | 27 | 0 | 0 | 1 |
| AJONCOURT | 49 | 46 | 2 | 1 | 0 |
| ARMAUCOURT | 97 | 91 | 2 | 3 | 1 |
| ARRAYE-ET-HAN | 139 | 128 | 3 | 5 | 3 |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 117 | 114 | 0 | 0 | 3 |
| BELLEAU | 319 | 304 | 4 | 6 | 5 |
| BEY-SUR-SEILLE | 68 | 64 | 1 | 2 | 1 |
| BEZAUMONT | 98 | 94 | 0 | 1 | 3 |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | 564 | 555 | 3 | 1 | 5 |
| BRIN-SUR-SEILLE | 293 | 289 | 1 | 1 | 2 |
| CHENICOURT | 85 | 83 | 0 | 1 | 1 |
| CLEMERY | 188 | 183 | 2 | 1 | 2 |
| EPLY | 130 | 121 | 2 | 4 | 3 |
| FOSSIEUX | 68 | 66 | 2 | 0 | 0 |
| JEANDELAINCOURT | 313 | 304 | 0 | 2 | 7 |
| LANDREMONT | 68 | 64 | 0 | 1 | 3 |
| LANFROICOURT | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| LETRICOURT | 94 | 92 | 0 | 1 | 1 |
| LEYR | 350 | 340 | 2 | 1 | 7 |
| MAILLY-SUR-SEILLE | 108 | 105 | 1 | 0 | 2 |
| MOIVRONS | 191 | 187 | 2 | 0 | 2 |
| NOMENY | 517 | 499 | 8 | 3 | 7 |
| PHLIN | 27 | 25 | 1 | 0 | 1 |
| PORT-SUR-SEILLE | 92 | 90 | 0 | 0 | 2 |
| ROUVES | 48 | 42 | 2 | 2 | 2 |
| SAINTE-GENEVIEVE | 90 | 87 | 1 | 0 | 2 |
| SIVRY | 82 | 76 | 2 | 2 | 2 |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | 89 | 85 | 1 | 2 | 1 |
| VILLE-AU-VAL | 68 | 64 | 1 | 0 | 3 |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | 56 | 54 | 0 | 2 | 0 |
| Total de la collectivité | 4 638 | 4477 | 43 | 44 | 74 |
| Répartition | - | 96,5 % | 0,9 % | 0,9 % | 1,6 % |

2.1.5.1.3.– nombre de contrat – abonnés

Ce tableau présente le nombre de contrats au 31 décembre de chaque année affichée.

| Commune | 2009 | 2010 | Evolution N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABAUCOURT | 147 | 147 | 0,00 % |
| ABONCOURT-SUR-SEILLE | 29 | 29 | 0,00 % |
| AJONCOURT | 49 | 49 | 0,00 % |
| ARMAUCOURT | 98 | 98 | 0,00 % |
| ARRAYE-ET-HAN | 134 | 135 | 0,75 % |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 115 | 119 | 3,48 % |
| BELLEAU | 318 | 319 | 0,63 % |
| BEY-SUR-SEILLE | 65 | 65 | 0,00 % |
| BEZAUMONT | 94 | 96 | 2,13 % |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | 557 | 563 | 1,62 % |
| BRIN-SUR-SEILLE | 292 | 292 | 0,00 % |
| CHENICOURT | 87 | 87 | 0,00 % |
| CLEMERY | 186 | 187 | 0,54 % |
| EPLY | 131 | 131 | 0,00 % |
| FOSSIEUX | 66 | 66 | 0,00 % |
| JEANDELAINCOURT | 310 | 309 | 0,65 % |
| LANDREMONT | 68 | 68 | 0,00 % |
| LANFROICOURT | 58 | 59 | 1,72 % |
| LETRICOURT | 94 | 94 | 0,00 % |
| LEYR | 352 | 352 | 0,00 % |
| MAILLY-SUR-SEILLE | 110 | 108 | -1,82 % |
| MOIVRONS | 188 | 190 | 1,06 % |
| NOMENY | 505 | 516 | 2,18 % |

| Commune | 2009 | 2010 | Evolution N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| PHLIN | 27 | 27 | 0,00 % |
| PORT-SUR-SEILLE | 88 | 90 | 2,27 % |
| ROUVES | 47 | 47 | 0,00 % |
| SAINTE-GENEVIEVE | 82 | 82 | 0,00 % |
| SIVRY | 87 | 87 | 0,00 % |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | 88 | 89 | 1,14 % |
| VILLE-AU-VAL | 66 | 67 | 1,52 % |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | 52 | 52 | 0,00 % |
| Total de la collectivité | 4 590 | 4 620 | 0,65% |
| Evolution N/N-1 | - | 0,65 % |  |

2.1.5.2. Les volumes FACTURES

2.1.5.2.1. Les volumes consommés par commune

| Commune | 2009 | 2010 | Evolution N/N-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| ABAUCOURT | 13 564 | 14 707 | 8,43 % |
| ABONCOURT-SUR-SEILLE | 2 892 | 2 294 | -20,68 % |
| AJONCOURT | 6 566 | 6 159 | -6,20 % |
| ARMAUCOURT | 22 947 | 18 020 | -21,47 % |
| ARRAYE-ET-HAN | 23 029 | 23 817 | 3,42 % |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 10 246 | 9 912 | -3,26 % |
| BELLEAU | 40 870 | 41 179 | 0,76 % |
| BEY-SUR-SEILLE | 7 921 | 8 562 | 8,09 % |
| BEZAUMONT | 12 213 | 11 456 | -6,20 % |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | 61 050 | 59 751 | -2,13 % |
| BRIN-SUR-SEILLE | 31 424 | 28 338 | -9,82 % |
| CHENICOURT | 10 475 | 10 170 | -2,91 % |
| CLEMERY | 22 400 | 22 901 | 2,24 % |
| EPLY | 22 736 | 20 242 | -10,97 % |
| FOSSIEUX | 8 131 | 7 699 | -5,31 % |
| JEANDELAINCOURT | 33 786 | 30 815 | -8,79 % |
| LANDREMONT | 6 504 | 6 418 | -1,32 % |
| LANFROICOURT | 4 197 | 4 821 | 14,87 % |
| LETRICOURT | 11 320 | 10 743 | -5,10 % |
| LEYR | 37 798 | 37 466 | -0,88 % |
| MAILLY-SUR-SEILLE | 11 242 | 10 890 | -3,13 % |
| MOIVRONS | 19 182 | 17 743 | -7,50 % |
| NOMENY | 59 953 | 58 964 | -1,65 % |
| PHLIN | 3 030 | 3 016 | -0,46 % |
| PORT-SUR-SEILLE | 8 890 | 8 424 | -5,24 % |
| ROUVES | 7 884 | 9 184 | 16,49 % |
| SAINTE-GENEVIEVE | 12 771 | 11 313 | -11,42 % |
| SIVRY | 10 464 | 10 319 | -1,39 % |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | 12 292 | 12 405 | 0,92 % |
| VILLE-AU-VAL | 7 421 | 7 447 | 0,35 % |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | 7 775 | 7 981 | 2,65 % |
| Total de la collectivité | 550 473 | 533 156 | -3,15% |
| Evolution N/N-1 | - | -3,15 % |  |

Période de relève des compteurs

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de campagne de relève du  23/07/2010.

2.1.5.2.2 Les volumes consommés par commune et tranche de consommation

|  |  | Particuliers et autres |  |  | communaux |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Commune | 2010 | Dont < 500 m3/an | Dont 500 < conso < 1000 m3/an | Dont conso > 1000 m3/an | communaux |
| ABAUCOURT | 14 707 | 11 733 | 1 000 | 1 564 | 410 |
| ABONCOURT-SUR-SEILLE | 2 294 | 2 292 | 0 | 0 | 2 |
| AJONCOURT | 6 159 | 5 109 | 705 | 345 | 0 |
| ARMAUCOURT | 18 020 | 10 958 | 2 074 | 4 897 | 91 |
| ARRAYE-ET-HAN | 23 817 | 16 721 | 3 126 | 3 578 | 392 |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | 9 912 | 9 754 | 0 | 0 | 158 |
| BELLEAU | 41 179 | 34 922 | 3 832 | 1 971 | 454 |
| BEY-SUR-SEILLE | 8 562 | 7 787 | 768 | 0 | 1 |
| BEZAUMONT | 11 456 | 10 482 | 500 | 313 | 161 |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | 59 751 | 53 409 | 1 640 | 3 840 | 862 |
| BRIN-SUR-SEILLE | 28 338 | 27 153 | 863 | 201 | 121 |
| CHENICOURT | 10 170 | 9 199 | 500 | 439 | 32 |
| CLEMERY | 22 901 | 21 340 | 770 | 674 | 117 |
| EPLY | 20 242 | 14 852 | 2 714 | 2 314 | 362 |
| FOSSIEUX | 7 699 | 7 321 | 378 | 0 | 0 |
| JEANDELAINCOURT | 30 815 | 29 109 | 982 | 482 | 242 |
| LANDREMONT | 6 418 | 4 743 | 500 | 872 | 303 |
| LANFROICOURT | 4 821 | 4 821 | 0 | 0 | 0 |
| LETRICOURT | 10 743 | 10 304 | 379 | 0 | 0 |
| LEYR | 37 466 | 35 418 | 826 | 661 | 561 |
| MAILLY-SUR-SEILLE | 10 890 | 10 103 | 411 | 0 | 376 |
| MOIVRONS | 17 743 | 17 135 | 448 | 0 | 160 |
| NOMENY | 58 964 | 51 860 | 3 338 | 1 816 | 1 950 |
| PHLIN | 3 016 | 2 954 | 3 | 0 | 59 |
| PORT-SUR-SEILLE | 8 424 | 8 394 | 0 | 0 | 30 |
| ROUVES | 9 184 | 6 801 | 1 401 | 941 | 41 |
| SAINTE-GENEVIEVE | 24 887 | 9 144 | 2 053 | 13 627 | 63 |
| SIVRY | 10 319 | 10 179 | 3 | 0 | 137 |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | 12 405 | 10 232 | 1 276 | 634 | 263 |
| VILLE-AU-VAL | 7 447 | 6 734 | 320 | 0 | 393 |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | 7 981 | 6 114 | 1 000 | 867 | 0 |
| Total de la collectivité | 546 730 | 467 191 | 31 810 | 39 922 | 7 807 |
| Consommation moyenne par type de branchement | 118 | 104 | 740 | 907 | 106 |

Le branchement situé sur la commune de Sainte Geneviève pour la commune de Loisy a un volume égal à 13 627 m3 (volume qui n’apparaît pas dans le tableau précédent).

| Tranche | Volume consommé | Nombre de branchements |
| --- | --- | --- |
| moins de 50 m3 | 25 758 | 1 150 |
| de 50 à 100 m3 | 116 656 | 1 543 |
| de 100 à 150 m3 | 140 714 | 1 161 |
| de 150 à 200 m3 | 72 499 | 426 |
| de 200 à 250 m3 | 30 149 | 136 |
| de 250 à 300 m3 | 17 032 | 60 |
| de 300 à 350 m3 | 11 635 | 36 |
| de 350 à 400 m3 | 6 384 | 17 |
| de 400 à 450 m3 | 3 886 | 9 |
| de 450 à 500 m3 | 3 834 | 8 |
| de 500 à 550 m3 | 7 290 | 14 |
| de 550 à 600 m3 | 1 752 | 3 |
| de 600 à 650 m3 | 2 483 | 4 |
| de 650 à 700 m3 | 2 728 | 4 |
| de 700 à 750 m3 | 1 475 | 2 |
| plus de 750 m3 | 88 881 | 65 |

2.1.5.2.3. Spectre des consommations hors VEG

2.1.5.3. CARACTERISTIQUES DU RESEAU ET PERFORMANCES

2.1.5.3.1 Linéaire de canalisation par diamètre et par matériaux

| Matériaux | Diamètre (mm) | Extension de l’année | Linéaire total (ml) |
| --- | --- | --- | --- |
| Acier | 0 | 0 | 29 |
|  | 150 | 0 | 48 |
|  | 400 | 0 | 5 458 |
| Amiante ciment | 100 | 0 | 159 |
|  | 125 | 0 | 3 270 |
|  | 150 | 0 | 227 |
|  | 200 | 0 | 3 760 |
|  | 300 | 0 | 6 853 |
| Fonte | 0 | 0 | 2 210 |
|  | 40 | 0 | 1 587 |
|  | 50 | 0 | 6 005 |
|  | 60 | 18 | 13 557 |
|  | 70 | 0 | 800 |
|  | 80 | 0 | 9 981 |
|  | 90 | 0 | 2 276 |
|  | 100 | 7 | 21 811 |
|  | 125 | 0 | 12 025 |
|  | 150 | 950 | 47 008 |
|  | 200 | 0 | 20 193 |
|  | 250 | 0 | 9 833 |
|  | 300 | 0 | 170 |
|  | 400 | 0 | 185 |
| Inconnue | 0 | 0 | 1 739 |
|  | 150 | 0 | 16 |
| Plomb | 0 | 0 | 270 |
|  | 40 | 0 | 15 |
|  | 50 | 0 | 13 |
| Polyethylene | 0 | 0 | 60 |
|  | 25 | 0 | 122 |
|  | 32 | 0 | 765 |
|  | 40 | 0 | 212 |
|  | 50 | 0 | 2 |
|  | 63 | 0 | 1 910 |
|  | 200 | 0 | 32 |

| Matériaux | Diamètre (mm) |  | Extension de l’année | Linéaire total (ml) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pvc | 0 |  | 0 | 99 |
|  | 32 |  | 0 | 19 |
|  | 40 |  | 0 | 91 |
|  | 50 |  | 0 | 684 |
|  | 63 |  | 33 | 9 743 |
|  | 75 |  | 0 | 739 |
|  | 80 |  | 0 | 121 |
|  | 90 |  | 0 | 11 209 |
|  | 110 |  | 0 | 9 617 |
|  | 125 |  | 0 | 2 432 |
|  | 140 |  | 0 | 288 |
|  | 160 |  | 0 | 2 927 |
| Total |  | 1 009 |  | 210 570 |

Dans le cadre de l’harmonisation des fonds de plan au niveau national et dans l’objectif de superposition avec d’autres bases de données géographiques (altimétrie, base adresse, hydrographie…), SAUR s’est dotée d’un nouveau fond de plan cadastral appelé Référentiel à Grande Echelle (RGE). Le recalage de l’ensemble des réseaux sur ce nouveau support ayant une meilleure précision, a pu occasionner une baisse ou une augmentation du linéaire par rapport à l’année précédente.

2.1.5.3.2. Les équipements de réseau

| Désignation | nombre |
| --- | --- |
| Boite à boues | 9 |
| Borne fontaine | 2 |
| Bouche de lavage | 3 |
| Clapet | 3 |
| Compteur | 43 |
| Défense incendie | 174 |
| Plaque d'extrémité | 27 |
| Régulateur / Réducteur | 35 |
| Soupape anti-bélier | 4 |
| Vanne / Robinet | 866 |
| Ventouse | 88 |
| Vidange / Purge | 176 |

2.1.5.3.3. Répartition des compteurs par âge et par diamètre

| Diamètre nominal | <=15 mm | 20 mm | 25 mm | 30 mm | 40 mm | 50 mm | >50 mm | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Age |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 271 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 289 |
| 2 | 300 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 3 | 303 | 42 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 350 |
| 4 | 299 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 5 | 267 | 14 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 293 |
| 6 | 235 | 32 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 268 |
| 7 | 207 | 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 232 |
| 8 | 168 | 22 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 198 |
| 9 | 414 | 44 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 462 |
| 10 | 542 | 46 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 600 |
| 11 | 363 | 40 | 1 | 3 | 5 | 0 | 1 | 413 |
| 12 | 469 | 64 | 2 | 1 | 5 | 0 | 1 | 542 |
| 13 | 246 | 16 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 265 |
| 14 | 160 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 179 |
| >15 | 109 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 121 |
| Total par diamètre | 4 353 | 408 | 12 | 28 | 29 | 0 | 4 | 4834 |

Nombre de compteurs incluant les branchements résiliés fermés dont les compteurs sont toujours en place.

2.1.5.3.4. Rendement du réseau

Période d’extraction des données

Les données de ce chapitre sont extraites pour une date moyenne de fin de     campagne de relève du : 23/07/2010.

Remarque : 	Dans ce chapitre, le volume mis en distribution est calculé sur cette même période.

Rendement du réseau de distribution : indicateur « rapport du Maire »   issu du décret n°2007-675

Rendement du réseau de distribution = (Volume consommé autorisé + Volume vendu en gros) /

(Volume produit + Volume acheté en gros) x 100.

Avec volume consommé autorisé = Volume comptabilisé + Volume consommateurs sans comptage

+ Volume de service du réseau.

| Désignation | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Volume comptabilisé | 550 473 | 533 156 |
| Volume consommateurs sans comptage | 5 000 | 5 000 |
| Volume de service du réseau | 25 008 | 21 184 |
| Volume eau potable consommé autorisé | 580 481 | 559 340 |
| Volume eau potable vendu en gros | 50 441 | 139 658 |
| Volume eau potable produit | 870 469 | 920 489 |
| Volume eau potable acheté en gros | 0 | 0 |
| Rendement du réseau de distribution | 72,5% | 75,9% |
| Evolution N / N-1 | - | +3,4 |

Indice linéaire de pertes en réseau : indicateur « rapport du Maire » issu du décret n° 2007-675

Indice linéaire de pertes en réseau =	(Volume mis en distribution – Volume consommé autorisé) / Longueur du réseau de desserte / Durée de la période d’extraction des données.

Avec :

- Volume mis en distribution = 	Volume produit + Volume acheté en gros - Volume vendu en gros.

- Volume consommé autorisé =	Volume comptabilisé + Volume consommateurs sans comptage +

Volume de service du réseau.

| Désignation | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Volume eau potable mis en distribution | 820 028 | 780 831 |
| Volume eau potable consommé autorisé | 580 481 | 559 340 |
| Linéaire de réseau eau potable au 31/12 (en KM) | 211 056 | 210 |
| Indice linéaire de pertes en réseau en m3/ KM / jour | 3,1 | 2,95 |
| Evolution N / N-1 | - | -4,83 % |

Rendement primaire corrigé

Rendement primaire corrigé = Volume consommé / (Volume mis en distribution – Volume fuite réseau dégradé) x 100

Volume consommé = volume relevé + volume estimé des clients

| Désignation | 2009 | 2010 |
| --- | --- | --- |
| Volume consommé | 543 034 | 533 156 |
| Volume mis en distribution | 820 028 | 780 831 |
| Volumes fuite réseau dégradé | 93 286 | 72 956 |
| Rendement primaire | 74,7 % | 75,3% |
| Evolution N / N-1 | - | 0,6 |

        - REPARATIONS ET OPERATIONS DE MAINTENANCE

Le bilan ci-dessous concerne la totalité des interventions sur le patrimoine, au cours de l’année civile écoulée.

Stations et ouvrages

Liste des opérations de maintenance effectuées dans l’année :

Les entretiens de premier niveau (contrôle niveau huile, graissage, …) ne sont pas détaillés dans les tableaux qui suivent :

Interventions en activité Entretien

| Station | Libellé équipement | Date intervention | Type d’intervention | Opération(s) réalisée(s) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Armaucourt vers Arraye et Han | Cuve et pompe doseuse de javel | 24/11/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Jeandelaincourt village | Cuve et pompe doseuse de javel | 03/01/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Lanfroicourt - Aboncourt (HS) | armoire de commande | 06/05/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression) | Coffret électrique intérieur | 18/03/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression) | Poste Local S50 | 09/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur) | Télésurveillance | 09/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| Chambre Villers les Moivrons Village (surpression+comptage secto) | Télésurveillance | 09/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Bac et pompe doseuse javel | 06/04/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Tuyauterie | 30/04/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Vannes station | 30/04/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) | Compteur Elec POMPAGE LOISY | 25/03/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) | Télésurveillance | 01/03/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) | Télésurveillance | 08/07/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) | Télésurveillance | 09/12/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| REPRISE DE LEYR | Coffret électrique | 21/05/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| REPRISE DE LEYR | Poire de niveau * 2 | 04/08/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| REPRISE DE STE GENEVIEVE | Pompe 2 | 28/01/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| REPRISE DE STE GENEVIEVE | Télésurveillance | 08/03/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| Réseau communal de Serrières | 2 Vannes manuelles à opercule 100 | 06/04/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| RESERVOIR BOUXIERES AUX CHENES | Panneau solaire | 25/01/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE | Bac solution chlorée avec rétention | 11/05/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE | Bac solution chlorée avec rétention | 23/06/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE | Désinfection relais de Bouxières aux Chênes | 20/12/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| RESERVOIR LA FALAISE | Télésurveillance | 14/06/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| RESERVOIR STE GENEVIEVE | télégestion | 30/12/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOREY | Protection anti-bélier par ballon | 22/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOREY | Télésurveillance | 01/02/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOREY | Télésurveillance | 09/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Armoire électrique bioxyde de chlore | 23/02/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Panneau inverseur de gaz | 17/11/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Préparateur d'eau chlorée | 01/03/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Préparateur d'eau chlorée | 11/05/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Préparateur d'eau chlorée | 16/11/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Préparateur d'eau chlorée | 15/12/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Télésurveillance | 09/06/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Ballon de surpression | 27/01/2010 | Préventif |  | Opération préventive réalisée dans le cadre de routines d'entretien |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Pompe surpression 1 | 05/03/2010 | Curatif |  | Remise en état de fonctionnement |

Interventions en activité Renouvellement

| Station | Libellé équipement | Date intervention | Type d’intervention | Clause | Opération(s) réalisée(s) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chambre de comptage sectorisat° et chlorat° relais de Jeandelaincourt vers Nomeny | Vide cave | 10/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression) | compteur d'eau secto vers Seille | 09/11/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Compteur sectorisation de Belleau Sivry | 25/06/2010 | Préventif | Programme | Grosse réparation de l'équipement |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Panneau solaire | 01/06/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Pompe 1 | 29/09/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Pompe 2 | 30/09/2010 | Curatif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Télégestion | 16/09/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Tuyauterie | 29/09/2010 | Curatif | Garantie | Grosse réparation de l'équipement |
| RESERVOIR LA FALAISE | Clapet DN400 | 26/11/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| RESERVOIR LA FALAISE | Vanne DN300 | 22/11/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| RESERVOIR LA FALAISE | Vanne DN400 | 29/11/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| RESERVOIR MOREY | Ballon 100 L VAREM | 22/06/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| RESERVOIR MOREY | Interrupteur à flotteur | 15/11/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Compteur d'eau Moulins production | 06/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Préparateur d'eau chlorée | 09/04/2010 | Curatif | Garantie | Grosse réparation de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Armoire électrique | 27/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Compteur d'eau | 27/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Pompe surpression 1 | 27/05/2010 | Préventif | Garantie | Renouvellement total de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Pompe surpression 2 | 27/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Robinetterie, Tuyauterie | 25/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Vannes station 2+1 | 25/05/2010 | Préventif | Programme | Renouvellement total de l'équipement |

Réseaux et branchements

Branchements renouvelés par SAUR dans le cadre du programme de renouvellement

| Commune | Nombre de branchements renouvelés |
| --- | --- |
| BRIN-SUR-SEILLE | 28 rue de Nancy |
| BOUXIERES AUX CHENES | 6 rue Joseph Peltier |
|  | 14 rue Victor Hugo |
| FOSSIEUX | 15 rue des templiers |
|  | 17 rue des templiers |
| LEYR | 6 rue de Laître |
| TOTAL | 6 |

Compteurs renouvelés

| Diamètre du compteur | Nombre |
| --- | --- |
| <= 15 mm | 270 |
| 20 mm | 35 |
| 25 mm | 1 |
| 30 mm | 2 |
| 40 mm | 2 |
| Total | 310 |

Liste des interventions effectuées sur le réseau :

| Nature | Nombre d’interventions | Dont nb d’interventions suite détérioration par tiers |
| --- | --- | --- |
| Fuite / casse sur conduite de réseau AEP | 27 | 3 |

Synthèse des interventions pour fuites sur branchements :

| Nature | Nombre d’interventions | Dont nb d’interventions suite détérioration par tiers |
| --- | --- | --- |
| Fuite / casse sur branchement AEP | 42 | 2 |

Synthèse des interventions d’entretien :

| Nature | Nombre d’interventions |
| --- | --- |
| Purge de réseau | 5 |
| Manoeuvre de vannes | 25 |
| Entretien & réparation stabilisateur / réducteur de pression | 25 |
| Entretien / Vérification / Réparation de vannes | 1 |
| Entretien / Vérification de ventouses | 10 |
| Intervention sur bouches à clefs | 25 |

Détail des interventions pour fuites sur conduites :

| Commune | Date | Adresse |  |  | Diamètre canalisation (mm) | Nature canalisation |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Armaucourt | 21/06/2010 |  | Rue des BARISIENS | 90 |  |  | PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC) |
| Arraye-et-Han | 16/07/2010 |  | Rue des NOELLONS | 34 |  |  | Polyéthylène (PEHD) |
| Arraye-et-Han | 06/10/2010 |  | Rue des NOELLONS | 34 |  |  | Polyéthylène (PEHD) |
| Belleau | 17/06/2010 |  | Rue de la MADELEINE | 125 |  |  | Fonte Grise |
| Belleau | 01/07/2010 |  | Rue de NOMENY | 218 |  |  | Fonte Ductile |
| Bey-sur-Seille | 11/02/2010 |  | - | 110 |  |  | Fonte Grise |
| Bey-sur-Seille | 09/03/2010 |  | D70 | 110 |  |  | PVC standard |
| Bezaumont | 07/02/2010 |  | Conduite vers Landremont | 80 |  |  | Fonte Grise |
| Bezaumont | 07/02/2010 |  | Conduite vers Landremont | 80 |  |  | Fonte Grise |
| Bezaumont | 28/05/2010 |  | D10D | 90 |  |  | PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC) |
| Bouxières-aux-Chênes | 30/03/2010 |  | Rue du GEN DE GAULLE | - |  |  | Fonte Grise |
| Bouxières-aux-Chênes | 08/11/2010 |  | Rue JOSEPH PELTIER | 63 |  |  | PVC renforcé (orienté ou biorienté, uPVC, MOPVC) |
| Brin-sur-Seille | 22/04/2010 |  | Rue de NANCY | 66 |  |  | Fonte Grise |
| Brin-sur-Seille | 30/09/2010 |  | Rue de la HAUTE BRIN | 69 |  |  | Fonte Grise |
| Fossieux | 13/12/2010 |  | Rue BRIGADE ALSACE LORRAINE | 78 |  |  | Fonte Grise |
| Jeandelaincourt | 22/11/2010 |  | Route de NOMENY | 147 |  |  | Fonte Grise |
| Lanfroicourt | 11/01/2010 |  | Au pied du réservoir | 63 |  |  | PVC standard |
| Moivrons | 02/02/2010 |  | Grande rue | 150. |  |  | Fonte Grise |
| Nomeny | 18/01/2010 |  | Rue de Nancy | 60 |  |  | Fonte Grise |
| Nomeny | 28/01/2010 |  | Rue du Grand Couronné | 125 |  |  | Fonte Grise |
| Nomeny | 25/02/2010 |  | Rue de la SEILLE | 63 |  |  | PVC standard |
| Nomeny | 16/03/2010 |  | Rue du GRAND COURONNE | 148 |  |  | Fonte Grise |
| Nomeny | 09/09/2010 |  | - | 118 |  |  | Fonte Grise |
| Nomeny | 13/12/2010 |  | Avenue VALENTIN BROCARD | - |  |  | - |
| Nomeny | 29/12/2010 |  | Route de NANCY | 78 |  |  | Fonte Grise |
| Ville-au-Val | 15/03/2010 |  | - | 410 |  |  | Acier |
| Ville-au-Val | 12/05/2010 |  | D10D | 100 |  |  | Fonte Grise |

Détail des interventions pour fuites sur branchements :

| Commune | Date | Adresse |
| --- | --- | --- |
| Armaucourt | 14/04/2010 | Rue de NANCY |
| Arraye-et-Han | 20/05/2010 | Rue de l' EGLISE |
| Belleau | 12/04/2010 | Rue du BUZION |
| Belleau | 11/10/2010 | Rue de la MADELEINE |
| Belleau | 12/10/2010 | Rue de la MADELEINE |
| Bouxières-aux-Chênes | 12/02/2010 | Rue du BECHOT |
| Bouxières-aux-Chênes | 11/03/2010 | Rue du GENERAL LECLERC |
| Bouxières-aux-Chênes | 02/04/2010 | Rue JOSEPH PELTIER |
| Bouxières-aux-Chênes | 06/05/2010 | Rue d' AGINCOURT |
| Bouxières-aux-Chênes | 02/07/2010 | Rue VICTOR HUGO |
| Bouxières-aux-Chênes | 06/08/2010 | Rue VICTOR HUGO |
| Bouxières-aux-Chênes | 13/08/2010 | Rue du CHEVAL ROUGE |
| Brin-sur-Seille | 21/01/2010 | Rue de NANCY |
| Brin-sur-Seille | 19/02/2010 | Rue de la HAUTE BRIN |
| Brin-sur-Seille | 30/03/2010 | Rue de la HAUTE BRIN |
| Brin-sur-Seille | 10/09/2010 | Rue de la HAUTE BRIN |
| Chenicourt | 24/11/2010 | GR GRANDE RUE |
| Éply | 05/07/2010 | Route de RAUCOURT |
| Fossieux | 04/11/2010 | Rue des TEMPLIERS |
| Jeandelaincourt | 12/02/2010 | Rue de ROSERIE |
| Jeandelaincourt | 22/02/2010 | Rue du MONT ST JEAN |
| Jeandelaincourt | 02/08/2010 | Lotissement PROFONDRUPT |
| Lanfroicourt | 03/09/2010 | Rue des CAPUCINES |
| Létricourt | 28/04/2010 | Rue des BATIGNOLLES |
| Leyr | 02/04/2010 | Rue de LAITRE |
| Leyr | 24/06/2010 | Rue de la COUR |
| Leyr | 22/07/2010 | - |
| Mailly-sur-Seille | 08/03/2010 | Rue de VAUX |
| Mailly-sur-Seille | 08/10/2010 | Route de SECOURT |
| Mailly-sur-Seille | 02/11/2010 | Rue de VAUX |
| Moivrons | 10/02/2010 | Rue de l’église |
| Moivrons | 11/02/2010 | Rue de la gare |
| Nomeny | 03/03/2010 | Rue CHAUFFOUR |
| Nomeny | 14/09/2010 | Rue du VINGT AOUT |
| Nomeny | 01/12/2010 | Rue du GRAND COURONNE |
| Phlin | 04/08/2010 | GR GRANDE RUE |
| Sivry | 21/07/2010 | Rue du COLOMBIER |
| Thézey-Saint-Martin | 07/01/2010 | Grand rue |
| Thézey-Saint-Martin | 19/04/2010 | Rue de la FONTAINE |
| Villers-lès-Moivrons | 27/07/2010 | Rue de la VIGNEULLE |
| Villers-lès-Moivrons | 28/07/2010 | Rue de la VIGNEULLE |
| Villers-lès-Moivrons | 13/10/2010 | Rue de BATONCHAMP |

Taches d’exploitation

Nettoyage et désinfection des réservoirs et des bâches

Conformément à la réglementation en vigueur, suivant le décret n°95-363 du 05 avril 1995, les réservoirs d’eau destinés à la consommation humaine doivent être vidés, nettoyés et désinfectés.

A cet effet, nous avons mis en place un programme afin de nettoyer l’ensemble des réservoirs et bâche du Syndicat. Les produits utilisés pour le nettoyage chimique sont des réactifs autorisés d’emploi par le Ministère de la Santé.

La méthode consiste à pulvériser un premier produit chimique sur les parois pour le nettoyage avec un temps de contact de 15 à 20 minutes. Puis, dans une seconde phase, après rinçage à l’eau, nous effectuons la désinfection de la surface. La dernière phase consiste à neutraliser les eaux de rinçage avant le rejet dans le milieu naturel.

Le tableau des nettoyages des réservoirs est proposé ci-après.

| Commune | Site | Date de lavage | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| AUTREVILLE-SUR-MOSELLE | RESERVOIR AUTREVILLE | 17/05/2010 | - |
| BELLEAU | CUVE BACHE MOREY | 08/02/2010 | - |
| BELLEAU | RESERVOIR BELLEAU CD | 18/02/2010 | - |
| BELLEAU | RESERVOIR BELLEAU CG | 18/02/2010 | - |
| BELLEAU | RESERVOIR MOREY | 27/05/2010 | - |
| BEY-SUR-SEILLE | Cuve Bey et Brin Sur Seille | 24/06/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | Réceptacle Moulins | 06/05/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | RESERVOIR BOUXIERES AUX CHENES | 13/04/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | RESERVOIR CHEVAL ROUGE CD | 13/04/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | BACHE REPRISE BOUXIERES AUX CHENES | 22/03/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | BACHE SURPRESSEUR BLANZEY | 27/05/2010 | - |
| BOUXIERES-AUX-CHENES | RESERVOIR CHEVAL ROUGE CG | 27/05/2010 | - |
| CHENICOURT | RESERVOIR CHENICOURT | 04/03/2010 | - |
| CLEMERY | RESERVOIR CLEMERY | 01/04/2010 | - |
| LANDREMONT | RESERVOIR LANDREMONT CD | 08/06/2010 | - |
| LANDREMONT | RESERVOIR LANDREMONT CG | 08/06/2010 | - |
| LETRICOURT | RESERVOIR LETRICOURT | 04/03/2010 | - |
| LEYR | RESERVOIR LEYR CG (hors service) | 17/08/2010 | - |
| LEYR | BACHE REPRISE LEYR | 19/04/2010 | - |
| MAILLY-SUR-SEILLE | RESERVOIR MAILLY | 14/10/2010 | - |
| MOIVRONS | RESERVOIR MOIVRONS | 08/03/2010 | - |
| NOMENY | RESERVOIR NOMENY | 16/03/2010 | - |
| SAINTE-GENEVIEVE | RESERVOIR STE GENEVIEVE | 08/06/2010 | - |
| SAINTE-GENEVIEVE | BACHE REPRISE STE GENEVIEVE | 17/08/2010 | - |
| THEZEY-SAINT-MARTIN | RESERVOIR THEZEY | 24/06/2010 | - |
| VILLE-AU-VAL | RESERVOIR LA FALAISE | 23/11/2010 | - |
| VILLERS-LES-MOIVRONS | RESERVOIR VILLERS LES MOIVRONS | 22/02/2010 | - |

Travaux de recherche de fuites

| Commune | Technique mise en œuvre | Linéaire inspecté (ml/ an) |
| --- | --- | --- |
| Ajoncourt | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 200 |
| Armaucourt | Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé | - |
| Armaucourt | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 5500 |
| Arraye-et-Han | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 2000 |
| Belleau | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 100 |
| Bey-sur-Seille | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | - |
| Bezaumont | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 9500 |
| Bouxières-aux-Chênes | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 700 |
| Brin-sur-Seille | Recherche de fuite AEP - Véhicule spécialisé | - |
| Brin-sur-Seille | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 180 |
| Chenicourt | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 4000 |
| Éply | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 4500 |
| Jeandelaincourt | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 14000 |
| Landremont | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 3000 |
| Létricourt | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 4650 |
| Leyr | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 8080 |
| Mailly-sur-Seille | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 10 |
| Moivrons | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 2000 |
| Nomeny | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 12500 |
| Phlin | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | - |
| Port-sur-Seille | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 8000 |
| Thézey-Saint-Martin | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 20 |
| Villers-lès-Moivrons | Recherche de fuite AEP (appareils portables) | 2500 |

| Station | Date contrôle | Emplacement | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | 26/08/2010 | Armoire électrique télésurveillance | Visite de contrôle réglementaire |
| RESERVOIR STE GENEVIEVE | 27/08/2010 | Armoire électrique | Visite de contrôle réglementaire |
| Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression) | 27/08/2010 | Coffret électrique intérieur | Visite de contrôle réglementaire |
| Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur) | 27/08/2010 | Armoire électrique | Visite de contrôle réglementaire |
| Chambre de comptage sectorisation et chloration relais de Jeandelaincourt village | 27/08/2010 | Coffret électrique intérieur | Visite de contrôle réglementaire |
| RESERVOIR CHEVAL ROUGE | 27/08/2010 | Coffret électrique intérieur | Visite de contrôle réglementaire |
| RESERVOIR MOREY | 27/08/2010 | Armoire électrique | Visite de contrôle réglementaire |
| RESERVOIR NOMENY | 27/08/2010 | Armoire électrique | Visite de contrôle réglementaire |
| Chambre Villers lès Moivrons Village(surpression+comptage secto) | 27/08/2010 | Coffret électrique | Visite de contrôle réglementaire |

Contrôles réglementaires

Les contrôles réglementaires des installations électriques ont été effectués aux dates suivantes :

Les contrôles réglementaires des ballons sous pression ont été effectués aux dates suivantes :

| Station | Date contrôle | Emplacement | Observation |
| --- | --- | --- | --- |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | 19/11/2010 | Ballon de surpression | Visite de contrôle réglementaire |
| Chambre Villers les Moivrons Village(surpression+comptage secto) | 19/11/2010 | Anti bélier | Visite de contrôle réglementaire |
| STATION PRODUCTION MOREY | 19/11/2010 | Protection anti-bélier par ballon | Visite de contrôle réglementaire |

La conformité à la réglementation sur la sécurité du personnel pour les installations électriques, les récipients sous pression et les appareils de levage a été vérifiée sur l'ensemble des sites par un organisme agréé. Les remises en conformité nécessaires et à la charge de l’exploitant, suite aux observations transmises, sont détaillées dans le chapitre des interventions réalisées.

Programme contractuel

Programme de renouvellement 2011

A l’origine du contrat, le Délégataire s’est engagé à réaliser certains renouvellements. La liste détaillée de ces renouvellements pour l’exercice prochain est le suivant :

| Libellé Installation Principale | Libellé Catégorie | Libellé Equipement | Année contractuelle de renouvellement |
| --- | --- | --- | --- |
| Chambre Mailly sur Seille+Phlin (comptage+surpresseur) | Quantité - Compteur d'eau | Compteur d'eau Mailly et Phlin | 2011 |
|  | Ballon sous pression | Ballon anti bélier | 2011 |
|  | Satellite et informatique spéc | Télésurveillance | 2011 |
| RESERVOIR JEANDELAINCOURT (hors service) | Serrurerie-menuiserie bâtiment | Serrurerie du site | 2011 |
| RESERVOIR AUTREVILLE | Régulateur de niveau | Vanne de régulation de niveau | 2011 |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Ens. commande-armoire électrique | Coffret électrique | 2011 |
| PRODUCTION LOISY PUITS n° 1 et 2 (Seille) | Pompe immergée (forage) (groupe) | Pompe 1 puits 1 | 2011 |
|  | Pompe immergée (forage) (groupe) | Pompe immergée N°3 | 2011 |
|  | Pompe immergée (forage) (groupe) | Pompe 3 puits 2 | 2011 |

Programme de renouvellement réalisé en 2010

Liste des opérations de renouvellement des équipements réalisées en 2010

| Libellé Installation Principale |  | Libellé Equipement |
| --- | --- | --- |
| Chambre Jeandelaincourt (vanne motorisée+comptage+réduction pression) | compteur d'eau sectorisation vers Seille |  |
| REPRISE DE BOUXIERES AUX CHENES | Télégestion |  |
|  | Pompe 2 |  |
|  | Pompe 1 |  |
| STATION PRODUCTION MOULINS (BOUXIERES) | Compteur d'eau Moulins production |  |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Compteur d'eau |  |
|  | Armoire électrique |  |
|  | Pompe surpression 2 |  |
|  | Vannes station 2+1 |  |
| SURPRESSEUR DE BLANZEY | Robinetterie, Tuyauterie |  |
| Chambre de comptage sectorisat° et chlorat° relais de Jeandelaincourt vers Nomeny | Vide cave |  |
| RESERVOIR LA FALAISE | Vanne DN400 |  |
|  | Vanne DN300 |  |
|  | Clapet DN400 |  |
| PRODUCTION ET RESERVOIR DE BELLEAU | Compteur sectorisation de Belleau Sivry |  |
|  | Panneau solaire |  |
| RESERVOIR MOREY | Ballon 100 L VAREM |  |
|  | Interrupteur à flotteur |  |

Renouvellement des compteurs abonnés en 2010

| Diamètres (mm) | PROGRAMME CONTRACTUEL Quantité prévisionnelle | RENOUVELLEMENT |
| --- | --- | --- |
| 15 | 178 | 270 |
| 20 | 32 | 37 |
| 30 | 2 | 2 |
| 40 | - | 1 |
| TOTAL | 212 | 310 |

Au total, 310 compteurs ont été remplacés en 2010. Soit 98 compteurs renouvelés hors programme

Programme renouvellement accessoires réseau en 2010

Robinets – vannes :

| Localisation | Adresse | Diamètre |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 60 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 400 |
| VILLE-AU-VAL | Pied réservoir la falaise |  |  |  |  |  |  | 1 |
| BRIN-SUR-SEILLE | rue de la Haute Brin |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| CLEMERY | rue du château | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | rue de Benicourt | 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |
| TOTAL Robinets - vannes |  | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |

Ventouses :

| Localisation | Adresse | Diamètre |
| --- | --- | --- |
|  |  | 60 |
| VILLE-AU-VAL | Parc | 1 |
| TOTAL Ventouses |  | 1 |

2.1.5.3.6. REMPLACEMENT DES BRANCHEMENTS PLOMB

Le remplacement des branchements plomb est en cours depuis 2010 suite à l’étude de 			schéma directeur.

2.1.6. LA QUALITE DE L’EAU

2.1.6.1. GénéralitéS

Dans un réseau d’eau potable, on distingue trois types d’eau :

- Les eaux brutes : qui constituent la ressource et qui peuvent être issues de forage ou d’eau de surface,

- Les eaux traitées ou mises en distribution : qui sont les eaux produites par les stations de traitement, ou en sortie de réservoir de tête.

- Les eaux distribuées : qui sont disponibles chez les abonnés après passage dans le réseau de distribution.

Le Ministère de la Santé a défini des limites de qualité pour les eaux brutes ainsi que des limites et références de qualité pour les eaux traitées et distribuées.

Le contrôle officiel est effectué par l’A.R.S. et se base sur le Code de la santé publique

L’exploitant a l’obligation de surveiller en permanence la qualité des eaux distribuées (Code de la santé publique). Dans ce cadre, SAUR a mis en place un programme de contrôle interne complémentaire a celui précisé par la réglementation. Tous les résultats d’analyses sont traités par un logiciel de suivi qualité des eaux permettant la réalisation de synthèses annuelles de la qualité des eaux à partir des données du contrôle officiel est du contrôle interne.

Synthèse qualitative de l’eau mise en distribution :

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 53 | 53 | 100,0 |
| Physico-chimique | 60 | 59 | 98,3 |
| Nombre total d’échantillons | 60 | 59 | 98,3 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Bactériologique | 35 | 35 | 100,0 |
| Physico-chimique | 35 | 35 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 35 | 35 | 100,0 |
| Auto-contrôle sanitaire |  |  |  |
| Physico-chimique | 23 | 23 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 23 | 23 | 100,0 |
| TOTAL échantillons | 118 | 117 | 99,1 |

Les statistiques ci-dessus sont établies à partir des rapports d’analyses qui ont pu être importés dans notre système d’information à partir de fichiers validés par l’ARS à la date de production du rapport. Ces données peuvent donc différer légèrement des résultats et bilans transmis directement par l’ARS.

2.1.6.2 L’EAU BRUTE

L’eau brute provient de 4 ressources : la station de Moulins à Bouxières aux Chênes, les puits de Loisy et Obrion, la source de Belleau et la source de Morey.

Synthèse quantitative de l’eau brute :

| NATURE DE L’ANALYSE | NOMBRE D’ANALYSES |
| --- | --- |
| Contrôle sanitaire |  |
| Bactériologique | 2 |
| Physico-chimique | 2 |
| Nombre total d’échantillons | 2 |
| Autocontrôle sanitaire |  |
| Physico-chimique | 24 |
| Nombre total d’échantillons | 26 |
| TOTAL échantillons | 26 |

Ressource de Moulins

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue de la source du Moulin. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de l’ARS sur l’eau brute le 09/07/2010. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique mais une pollution agricole par la présence de nitrates (39 mg/l) et de pesticides notamment déséthylatrazine à 0,1 µg/l (somme des pesticides : 0,186 µg/l).

Puits de Loisy

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue des deux puits n° 1 et 2 de Loisy. Ces analyses ont été réalisées par le laboratoire agréé de l’ARS sur l’eau brute en 2009. Les analyses étaient conformes, l’eau des puits ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique, mais une indication de pollution agricole par la présence de pesticides sur :

- le puits n°1 : 2-hydroxy-atrazine, déséthylatrazine, atrazine, sulcotrione ;

- le puits n°2 : 2-hydroxy-atrazine, déséthylatrazine, AMPA, norflurazon, dimétachlore, nicosulfuron, atrazine, hexazinone, simazine, florasulam, éthidimuron, linuron,

tout en respectant les limites de qualité.

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, un contrôle mensuel est réalisé sur tous les puits par le laboratoire agréé de l’ARS pour les paramètres chlorures et nitrates : c’est l’autocontrôle sanitaire.

Le tableau suivant donne une synthèse du nombre de dépassements. La limite de qualité en nitrates n’a pas été dépassée en 2010. La limite de qualité en chlorures a été dépassée 1 fois sur le puits 4 le 17/11/2010 (220 mg/l) et une fois sur le puits 5 le 19/01/2010 (210 mg/l).

|  |  | Puits 1 | Puits 2 | Puits 4 | Puits 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nitrates | Nombre total analyses | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Nombre analyses conformes | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Pourcentage de conformité | 100 % | 100 % | 100 % | 100 % |
| Chlorures | Nombre total analyses | 12 | 12 | 12 | 12 |
|  | Nombre analyses conformes | 12 | 12 | 11 | 11 |
|  | Pourcentage de conformité | 100 % | 100 % | 92 % | 92 % |

Pour rappel : les limites de qualités en eau brute sont de 100 mg/l pour les nitrates et de 200 mg/l pour les chlorures.

La concentration moyenne annuelle en nitrates est inférieure à la limite de qualité pour tous les puits. Les concentrations sont en baisse depuis début 2009.

| Concentration en nitrates | Puits 1 | Puits 2 | Puits 4 | Puits 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximale (mg/l) | 49 le 17/11/10 | 38 le 22/04/10 | 35 le 22/04/10 | 38 le 19/05/10 |
| Moyenne (mg/l) | 41 | 34 | 28 | 27 |

En ce qui concerne les chlorures, les concentrations sont conformes et tendent à remonter vers la limite de qualité, alors qu’elles étaient en baisse depuis 2007. La limite de qualité a été dépassée 1 fois sur les puits n°4 et n°5 en 2010.

| Concentration en chlorures | Puits 1 | Puits 2 | Puits 4 | Puits 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Maximale (mg/l) | 130 le 28/12/10 | 190 le 17/11/10 | 220 le 17/11/10 | 210 le 19/01/10 |
| Moyenne (mg/l) | 109 | 142 | 157 | 148 |

Des graphiques de suivi des paramètres nitrate et chlorure pour les 4 puits d’eau brute sont présentés pages suivantes.

Sources de Belleau

Une analyse de type RP est pratiquée tous les deux ans sur l’eau issue de la source de Belleau. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de l’A.R.S. sur l’eau brute le 08/10/2010. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique ou agricole.

Sources de Morey

Une analyse de type RP est pratiquée tous les cinq ans sur l’eau issue de la source de Morey. Cette analyse a été réalisée par le laboratoire agréé de la l’A.R.S. sur l’eau brute en 2008. L’analyse était conforme, l’eau de la source ne montre pas d’indicateurs de pollution biologique ou agricole.

2.1.6.3. L’EAU TRAITEE

Des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont réalisées sur l’eau traitée de :

- La station de Moulins,

- Le réservoir de la Falaise (eaux issues des puits de Loisy et Obrion),

- Le réservoir de Belleau,

- Le réservoir de Morey,

par le laboratoire agréé de l’A.R.S. dans le cadre du contrôle sanitaire et de l’autocontrôle sanitaire et par notre laboratoire agréé COFRAC dans le cadre de la surveillance de l’exploitant. Les analyses réalisées dans le cadre de l’autocontrôle sanitaire sont en fait des analyses qui devraient être réalisées par l’exploitant, mais qui sont réalisées par l’A.R.S. pour validation officielle.

- Synthèse

Synthèse qualitative de l’eau point de mise en distribution :

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 15 | 15 | 100,0 |
| Physico-chimique | 22 | 21 | 95,0 |
| Nombre total d’échantillons | 22 | 21 | 95,0 |
| Auto-contrôle sanitaire |  |  |  |
| Physico-chimique | 23 | 23 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 23 | 23 | 100,0 |
| TOTAL échantillons | 45 | 44 | 97,8 |

Station de Moulins

Les analyses sont effectuées en sortie de la station de traitement de Moulins.

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 5 | 5 | 100,0 |
| Physico-chimique | 12 | 11 | 91.7 |
| Nombre total d’échantillons | 17 | 16 | 94.1 |
| Autocontrôle sanitaire |  |  |  |
| Physico-chimique | 17 | 17 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 17 | 17 | 100,0 |
| TOTAL échantillons | 34 | 33 | 97.1 |

Contrôle sanitaire

En sortie de la station de traitement, l’eau des sources de Moulins est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. La qualité physico-chimique est moyenne à cause des teneurs en pesticides supérieures (ponctuellement) aux limites de qualité notamment en déséthyl-atrazine.

- Les nitrates

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, 2 mesures de nitrates par mois sont effectuées sur l’eau traitée par le laboratoire agréé de l’A.R.S. : c’est l’autocontrôle sanitaire.

La concentration en nitrates est en baisse durant l’année 2009, mais une forte augmentation est à nouveau constatée à partir de novembre 2009. La concentration maximale en 2010 est mesurée à 50 mg/l donc très proche de la limite de qualité (50 mg/l) ; la moyenne annuelle 2010 est de 40.4 mg/l. Les derniers dépassements constatés, au nombre de 2, datent de l’année 2007 ; la concentration maximale atteinte depuis le début du suivi est de 60,8 mg/l le 11/01/1999

La ressource étant classée Grenelle 2, une modification des façons culturales , accompagnée de contrôles sérieux ,devrait permettre de réduire  nettement le taux de nitrates.

- Les pesticides

- En 2004, aucun dépassement en pesticides n’a été observé ;

- En 2005, sur 16 analyses physico-chimiques réalisées, 10 sont non conformes en pesticides ;

- En 2006, toutes les analyses sont non conformes en pesticides ;

- En 2007, sur 15 analyses physico-chimiques réalisées, 12 sont non conformes en pesticides ;

- En 2008, sur 13 analyses physico-chimiques réalisées, 11 sont non conformes en pesticides ;

- En 2009, sur 12 analyses ARS, 3 sont non conformes en pesticides (janvier, février et octobre) sur le paramètre déséthyl-atrazine ; le même constat est établi sur les deux analyses faites dans le cadre de la surveillance exploitant (2 NC en déséthyl-atrazine).

- Sur l’année 2010, sur 12 analyses ARS, 1 est non conforme en pesticides le 23/12/2010 sur le paramètre déséthyl-atrazine mesuré à une concentration de 0,20 µg/l. Lors de l’analyse du 09/04/2010, la somme des pesticides atteint 0,368 µg/l (limite de qualité 0,5 µg/l) du fait de la présence de déséthyl-atrazine (0,1 µg/l) et de nombreux autres composés notamment 2,4 D (0,06 µg/l), 2,4 MCPA (0,08 µg/l), triclopyr (0,04 µg/l), fuoroxypir (0,03 µg/l).

La concentration moyenne annuelle en déséthyl-atrazine est de 0,10 µg/l. La concentration maximale relevée le 23/12/2010 est de 0,20 µg/l.

La teneur en atrazine est conforme à la limite de qualité toute l’année 2010 (le maximum relevé le 23/12/2010 est de 0,06 µg/l).

La valeur maximale en pesticides est égale à 0,368 µg/l le 09/04/2010.

Les concentrations mesurées sont en baisse et les dépassements ne concernent que le paramètre déséthyl-atrazine.

|  | Concentration Atrazine (µg/l) |  | Concentration déséthyl-atrazine (µg/l) |  | Concentration somme des pesticides (µg/l) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Moyenne | Maximale | Moyenne | Maximale | Moyenne | Maximale |
| 2000 | 0,066 | 0,117 | 0,292 | 0,647 | 0,359 | 0,764 |
| 2001 | 0,035 | 0,080 | 0,135 | 0,320 | 0,170 | 0,400 |
| 2002 | 0,056 | 0,080 | 0,181 | 0,300 | 0,237 | 0,370 |
| 2003 | 0,039 | 0,070 | 0,135 | 0,267 | 0,174 | 0,332 |
| 2004 | 0,043 | 0,065 | 0,020 | 0,092 | 0,064 | 0,148 |
| 2005 | 0,050 | 0,162 | 0,129 | 0,240 | 0,179 | 0,350 |
| 2006 | 0,070 | 0,190 | 0,190 | 0,260 | 0,260 | 0,330 |
| 2007 | 0,050 | 0,080 | 0,180 | 0,230 | 0,230 | 0,310 |
| 2008 | 0,050 | 0,100 | 0,130 | 0,190 | 0,180 | 0,270 |
| 2009 | 0,040 | 0,060 | 0,110 | 0,200 | 0,160 | 0,260 |
| 2010 | 0.030 | 0.060 | 0.100 | 0.200 | 0.160 | 0.368 |

Une dérogation à la limite de qualité de 0,1 µg/l en déséthyl-atrazine a été octroyée au syndicat des eaux pour le réseau de Moulin, d’une durée de trois ans, dans le cadre de l’arrêté préfectoral du 31/10/2006 de « DUP de prélèvement, établissement des périmètres de protection et autorisation de poursuivre l'utilisation de l'eau prélevé pour la station de Moulins ». Cette dérogation est arrivée à son terme le 31/10/2009.

Entre mars et septembre 2009 inclus, aucune non conformité n’a été constatée. Une deuxième dérogation, qui devait être sollicitée dans les 6 mois précédents l’échéance de la 1ère dérogation par le Syndicat à la préfecture, ne pouvait être justifiée de part l’absence de non conformité. Si au moins 2 dépassements consécutifs sont à nouveau constatés, le Syndicat pourra adresser un dossier de demande de dérogation à la préfecture, qui sera appuyé par l’ARS.

Le captage de Moulins fait parti des captages prioritaires dans le cadre du Grenelle de l’Environnement II.

Toutefois, si la concentration en pesticides venait à augmenter, en fonction du seuil atteint, les consignes suivantes devront être appliquées :

- A partir d’une somme de pesticides supérieure à 0,4 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée ni par les nourrissons, ni par les femmes enceintes ou qui allaitent.

- A partir d’une somme de pesticides supérieure à 0,6 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée ni par les nourrissons, ni par les femmes enceintes ou qui allaitent, ni par les enfants.

- A partir d’une somme de pesticides supérieure à 2 µg/l, la Préfecture oblige le PPRDE à faire un communiqué à la population pour restreindre la consommation d’eau potable : l'eau ne doit pas être consommée par l’ensemble de la population.

Les restrictions d'usage portent sur :

- la boisson,

- la préparation des aliments dans lesquels l'eau rentre en grande quantité (biberons, sirops, potages, thés, cafés…).

Un suivi des pesticides depuis 2000 est proposé page suivante.

L’équilibre calco-carbonique

L’arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine précise la référence de qualité pour l’équilibre calco-carbonique. Les eaux doivent être à l’équilibre calco-carbonique ou légèrement incrustantes.

La nouvelle version du Système d’Information en Santé-Environnement sur les eaux définit de nouvelles classes caractérisant le paramètre relatif à l’équilibre calco-carbonique.

| Classes | Type d’eau | Valeurs | Commentaires |
| --- | --- | --- | --- |
| 1ère | Eau à l’équilibre calco-carbonique | - 0,2  pH équilibre – pH in situ  0,2 | Respect de la référence |
| 2ème | Eau légèrement agressive | 0,2 < pH équilibre – pH in situ  0,3 | NON respect de la référence |
| 3ème | Eau agressive | 0,3 < pH équilibre – pH in situ | NON respect de la référence |
| 4ème | Eau légèrement incrustante | - 0,3  pH équilibre – pH in situ < - 0,2 | Respect de la référence |
| 5ème | Eau incrustante | pH équilibre – pH in situ < - 0,3 | NON respect de la référence |

Dans le cas des eaux agressives (classes 2 et 3) et incrustantes (classe 5) des mesures correctives doivent être prises afin de rétablir la qualité de l’eau.

Le graphique Hallopeau Dubin permet de déterminer les caractéristiques de l’eau par rapport à l’équilibre calco-carbonique.

L’analyse ARS du 23/12/2010 concernant la station de Moulins, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

| Equilibre calco-carbonique |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 20.2 °F |
| Titre Hydrotimétrique | 28.6 °F |
| Température de l’eau | 9,8 °C |
| pH | 7,65 |

Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,50 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à - 0,15, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calcocarbonique pour une température de 9,8 °C, et donc non agressive. La référence de qualité est donc respectée. L’eau traitée répond aux critères de l’arrêté du 11/01/2007.

Il est à noter que l’analyse ARS du 09/07/2010 réalisée en période chaude donc favorable (pH = 7,6 et T = 10.1°C) met également en évidence également une eau à l’équilibre calcocarbonique (pHéq. ~ 7,5). L’arrêté du 11/07/2007 est donc respecté.

Corrosivité et conductivité

L’indice de Larson renseigne sur la corrosivité de l’eau. Le tableau suivant présente les conclusions en fonction de la valeur de l’indice calculé :

IL=Cl−+SO42−TAC	, exprimé en méq/L ou en °F.

| Indice de Larson |  |
| --- | --- |
| Indice < 0,7 | Eau non corrosive |
| 0,7 < Indice < 1,0 | Eau corrosive |
| Indice > 1,0 | Eau très corrosive |

L’analyse ARS du 23/12/2010, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :

| Calcul de l’Indice de Larson |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 20.2 °F |
| Chlorures | 8.8 mg/l |
| Sulfates | 21 mg/l |
| RESULTAT | 0,17 |

L’eau de la station de Moulins n’est pas corrosive selon l’Indice de Larson. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect des références de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 : seulement 3 dépassements dont 2 en 2009 et avec un maximum le 30/11/2004 avec 1,32 NTU. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance.

Réservoir de la Falaise

Les analyses sont effectuées en sortie du réservoir de la Falaise où se fait le mélange des eaux brutes des 2 puits de Loisy et des 2 puits d’Obrion.

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme / limite de qualité | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 6 | 6 | 100,0 |
| Physico-chimique | 6 | 6 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 6 | 6 | 100,0 |
| Autocontrôle sanitaire |  |  |  |
| Physico-chimique (chlorures et nitrates) | 6 | 6 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 6 | 6 | 100,0 |
| TOTAL échantillons | 12 | 12 | 100,0 |

En sortie du réservoir de la Falaise, l’eau est fortement minéralisée et de bonne qualité bactériologique.

Contrôle sanitaire

Sur l’année 2010, l’ARS a effectué 6 analyses. Aucune analyse ne s’est révélée non conforme en nitrates. Il faut cependant noter que la référence de qualité sur le paramètre conductivité a été dépassée à 3 reprises le 4/03/2010 avec 1 148 µS/cm, le 18/06/2010 avec 1 141 µS/cm et le 28/12/2010 avec 1 140 µS/cm ; la valeur moyenne est de 1 113 µS/cm (référence à 1 100 µS/cm).

- Les nitrates

Dans le cadre de la surveillance de l’exploitant, une mesure de nitrate par mois est effectuée sur l’eau traitée par le laboratoire agréé de l’ARS : c’est l’autocontrôle sanitaire.

Nous n’avons observé aucun dépassement de la limite de qualité de 50 mg/l ; la moyenne annuelle est de 30.5 mg/l

.

- Les chlorures

Alors qu’on dénombrait en 2006, 7 dépassements de la référence de qualité en chlorures, on ne constate aucun dépassement depuis 2007. Par contre, nous observons une augmentation régulière depuis septembre 2009. La concentration maximale relevée en 2010 est de 210 mg/l le 17/11/2010. La concentration moyenne en 2010 est de 168 mg/l donc conforme à la référence de qualité de 250 mg/l sur l’eau traitée. Un graphique de suivi des chlorures depuis 2000 est proposé page suivante.

- Les pesticides

On ne note aucun dépassement en pesticides en 2010 et cela depuis le 28/08/2002 avec 0,110 µg/l de déséthyl-atrazine.

Un graphique de suivi des pesticides depuis 2000 est proposé ci-après.

L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 28/12/2010 réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

| Equilibre calco-carbonique |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 22,4 °F |
| Titre Hydrotimétrique | 45.7 °F |
| Température de l’eau | 9,5 °C |
| pH | 7,35 |

Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,2 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à - 0,15 ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique. La référence de qualité est respectée.

L’analyse ARS du 18/06/2010, réalisée en période chaude donc favorable (pH = 7,50 et T = 13.0°C), arrive aux mêmes conclusions.

- Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 28/12/2010 nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :

IL=Cl−+SO42−TAC	, exprimé en méq/L ou en °F.

| Calcul de l’Indice de Larson |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 22,4 °F |
| Chlorures | 190 mg/l |
| Sulfates | 61 mg/l |
| RESULTAT | 1,47 |

L’eau du réservoir La Falaise est très corrosive. Ce paramètre devra donc être traité à terme soit par un procédé curatif, soit par une substitution plus ou moins partielle de la ressource. Le suivi de la conductivité (cf. annexe) nous indique une valeur moyenne de 1 113 µS/cm donc supérieure à la référence de qualité (1 100 µS/cm). L’eau est alors, selon les critères de l’ARS, susceptible d’être corrosive si on dépasse cette valeur haute de référence de qualité.

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 31/12/2008 : seulement 3 dépassements avec un maximum à 2,15 NTU le 14/12/2005. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance.

Réservoir de Belleau

Les analyses sont réalisées en sortie du réservoir de Belleau.

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 2 | 2 | 100,0 |
| Physico-chimique | 2 | 2 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 2 | 2 | 100,0 |

Contrôle sanitaire

En sortie du réservoir de Belleau, l’eau des sources de Belleau est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. Les concentrations en chlorures, nitrates et sulfates sont faibles. Quelques pesticides triazines ont été détectés avec un maximum de 0,01 µg/l pour le déséthylatrazine (limite de qualité à 0,1 µg/l).

Toutes les analyses pratiquées sont conformes aux limites et références de qualité.

L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 19/04/2010, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

| Equilibre calco-carbonique |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 16,1 °F |
| Titre Hydrotimétrique | 20.8 °F |
| Température de l’eau | 9,7 °C |
| pH | 7,60 |

Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,75 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à 0,15, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique. La référence de qualité est respectée.

Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 19/04/2010, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :

IL=Cl−+SO42−TAC	, exprimé en méq/L ou en °F.

| Calcul de l’Indice de Larson |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 16,1 °F |
| Chlorures | 19 mg/l |
| Sulfates | 25 mg/l |
| RESULTAT | 0,32 |

L’eau du réservoir de Belleau n’est pas corrosive. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect de la référence de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 (cf. graphe en annexe) respectent la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 (un dépassement le 11/03/2004 avec 1,82 NTU).

Réservoir de Morey

Les analyses sont réalisées en sortie du réservoir de Morey.

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 2 | 2 | 100,0 |
| Physico-chimique | 2 | 2 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 2 | 2 | 100,0 |

Contrôle sanitaire

En sortie du réservoir de Morey, l’eau des sources de Morey est moyennement minéralisée et de bonne qualité bactériologique. Les concentrations en chlorures, nitrates et sulfates sont faibles. Quelques pesticides ont été détectés mais la somme est faible 0.011 µg/l (limite de qualité 0.5 µg/l).

L’analyse du 19/05/2010 montre un dépassement de la référence de qualité pour le paramètre équilibre calco-carbonique, l’eau est agressive.

Toutes les analyses pratiquées sont conformes aux limites et aux références de qualité.

L’équilibre calco-carbonique

L’analyse ARS du 19/05/2010, réalisée en période froide donc défavorable, nous donne les informations suivantes, qui nous permettent d’établir le graphique Hallopeau Dubin :

| Equilibre calco-carbonique |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 17.7 °F |
| Titre Hydrotimétrique | 21.6 °F |
| Température de l’eau | 8,9 °C |
| pH | 7,00 |

Le graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,60 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à + 0,60, ce qui signifie que l’eau est agressive pour une température de 8,9 °C. La référence de qualité n’est donc pas respectée.

Lors de l’analyse ARS du 8/10/2010, le pH in situ est de 7.55 pour une température de 12.3 °C. Le  graphique Hallopeau Dubin donne un pH à l’équilibre calco-carbonique de 7,60 unité de pH. Donc pH équilibre - pH in situ est égal à + 0,05, ce qui signifie que l’eau est à l’équilibre calco-carbonique pour une température de 12.3 °C. La référence de qualité est donc respectée.

Corrosivité et conductivité

L’analyse ARS du 19/05/2010 nous donne les informations suivantes, qui nous permettent de calculer l’indice de Larson :

IL=Cl−+SO42−TAC	, exprimé en méq/L ou en °F.

| Calcul de l’Indice de Larson |  |
| --- | --- |
| Titre Alcalimétrique Complet | 17.7 °F |
| Chlorures | 15 mg/l |
| Sulfates | 26 mg/l |
| RESULTAT | 0,27 |

L’eau du réservoir de Morey n’est pas corrosive. Ce résultat est par ailleurs corroboré par le respect de la référence de qualité en conductivité (cf. graphe en annexe).

Suivi turbidité

Les résultats de turbidité depuis 2003 (cf. graphe en annexe) respectent globalement la limite de qualité de 1 NFU applicable au 25/12/2008 : seulement 2 dépassements en 2004 et 2008 avec un maximum à 2,31 NTU le 30/11/2004. Néanmoins, puisqu’aucun système de sécurité de filtration n’est en place, il serait souhaitable de quantifier dans un premier temps ces dépassements et donc d’installer un analyseur de turbidité en continu relié à la télésurveillance.

2.1.6.4. L’eau distribuée

Des analyses physico-chimiques et bactériologiques sont réalisées sur l’eau distribuée des 4 unités de distribution suivantes :

- Réseau Moulins,

- Réseau Boucle de Loisy,

- Réseau Belleau - Sivry,

- Réseau Morey.

par le laboratoire agréé de l’A.R.S. dans le cadre du contrôle sanitaire. Les analyses bactériologiques réalisées dans le cadre de la surveillance de l’exploitant sont soit sous-traitées à l’IPL soit réalisées par le chimiste de SAUR par une méthode d’analyse rapide au Laboratoire du Centre de Nancy.

Synthèse qualitative de l’eau distribuée :

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 38 | 38 | 100,0 |
| Physico-chimique | 38 | 38 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 38 | 38 | 100,0 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Bactériologique | 35 | 35 | 100,0 |
| Physico-chimique | 35 | 35 | 100,0 |
| Nombre total d’échantillons | 35 | 35 | 100,0 |
| TOTAL échantillons | 73 | 73 | 100,0 |

Détail par unité de distribution :

|  | TOTAL ANNUEL |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| NATURE DE L’ANALYSE | Nombre analysé | Nombre conforme | % conformité |
| Unité de Distribution Moulins |  |  |  |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 19 | 19 | 100 |
| Physico-chimique | 19 | 19 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 19 | 19 | 100 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Physico-chimique | 22 | 22 | 100 |
| Bactériologique | 22 | 22 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 22 | 22 | 100 |
| Unité de Distribution Boucle de Loisy |  |  |  |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 13 | 13 | 100 |
| Physico-chimique | 13 | 13 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 13 | 13 | 100 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Bactériologique | 4 | 4 | 100 |
| Physico-chimique | 4 | 4 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 4 | 4 | 100 |
| Unité de Distribution Belleau – Sivry |  |  |  |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 3 | 3 | 100 |
| Physico-chimique | 3 | 3 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 3 | 3 | 100 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Bactériologique | 6 | 6 | 100 |
| Physico-chimique | 6 | 6 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 6 | 6 | 100 |
| Unité de Distribution Morey |  |  |  |
| Contrôle sanitaire |  |  |  |
| Bactériologique | 3 | 3 | 100 |
| Physico-chimique | 3 | 3 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 3 | 3 | 100 |
| Surveillance de l’exploitant |  |  |  |
| Bactériologique | 3 | 3 | 100 |
| Physico-chimique | 3 | 3 | 100 |
| Nombre total d’échantillons | 3 | 3 | 100 |
| TOTAL échantillons | 73 | 73 | 100 |

L’eau distribuée est de bonne qualité bactériologique et physico-chimique pour toutes les Unités de Distribution.

- Unité de distribution de Moulins

- Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité et références de qualité

.

- Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites et aux références de qualité.

- Unité de distribution de la Boucle de Loisy

- Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité. Seule la référence de qualité du paramètre conductivité a été dépassée 6 fois. Les dépassements sont listés dans le tableau ci-dessous :

| Date | Commune | Résultat (µS/cm) | Référence de Qualité |
| --- | --- | --- | --- |
| 04/03/2010 | SAINTE GENEVIEVE | 1 112 | 1 100 µS/cm |
| 22/03/2010 | BELLEAU (MANONCOURT) | 1 119 | 1 100 µS/cm |
| 29/03/2010 | BELLEAU (SERRIERES) | 1 145 | 1 100 µS/cm |
| 21/12/2010 | CLEMERY | 1 105 | 1 100 µS/cm |
| 21/12/2010 | EPLY | 1 230 | 1 100 µS/cm |
| 21/12/2010 | PORT SUR SEILLE | 1 126 | 1 100 µS/cm |

La référence de qualité est dépassée, l’eau est donc susceptible d’être corrosive selon les critères de l’ARS.

- Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.

- Unité de distribution de Belleau-Sivry

- Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.

- Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité.

- Unité de distribution de Morey

- Contrôle sanitaire

Toutes les analyses effectuées par l’ARS sont conformes aux limites et aux références de qualité.

- Surveillance de l’exploitant

Toutes les analyses effectuées par SAUR sont conformes aux limites de qualité et aux références de qualité.

2.1.7. FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE

- Remplacement de  la conduite reliant le réservoir de Létricourt à celui de Thézey St Martin (4200ml dia.100)

- Terminer la pose de la conduite reliant le réservoir du Cheval Rouge à celui de Bey sur Seille (8000ml dia.150)

Etude de schéma directeur pour  permettre de définir un programme de travaux pour  les années à 	venir en tenant compte :

- des obligations liées à la réglementation

- des urgences résultant de la vétusté de certains

tronçons  de conduites ou réservoirs

- de nos moyens financiers

Marché de Maitrise d’œuvre pour tous les travaux résultant de l’étude de schéma directeur

(sur 7 ans)

2.2. INDICATEURS FINANCIERS

2.2.1. LE PRIX DE L’EAU

2.2.1.1. DECOMPOSITION DU PRIX

COMPOSITION DU PRIX AEP POUR UN CLIENT/120M3

2.2.2. LE BUDGET

2.2.2.1. RECETTES D’EXPLOITATION  annee derniere

Vente d’eau :   	part fixe                   4 605 * 17.00 =       78 285,00 €

consommation    543 034 * 1,13  =       613 628,42 €

total		           691 913.42 €

2.2.2.2. EN COURS DE LA DETTE

Etat de la dette année 2011

| Emprunts | Dette en capital | capital | intérêts | montant | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | à l'origine |  |  | échéance | restant dû |
| annuels | 1 300 497,52 | 10 3038,70 | 37 373,57 | 140 412,22 | 796 036,14 |
| semestriels | 905 577,65 | 65 833,79 | 9 779,87 | 75 613,66 | 351 902,11 |
| trimestriels | 771 674,15 | 60 698,75 | 10368,86 | 71 067,61 | 294 719,19 |
| TOTAUX | 2 977 749,32 | 22 9571,2 | 57 522,30 | 287 093,49 | 1 442657,44 |

Etat de la dette année 2010

| Emprunts | Dette en capital | capital | intérêts | montant | MONTANT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | à l'origine |  |  | échéance | restant dû |
| annuels | 1 359 936,54 | 122 749.00 | 24 230,55 | 146 979,58 | 879 384,17 |
| semestriels | 997047,06 | 2 407,21 | 469,47 | 90 513,62 | 416 482,15 |
| trimestriels | 771674,15 | 59161,41 | 12 606,87 | 69 393,20 | 375 417,94 |
| TOTAUX | 3 128 657,75 | 184 317,70 | 37 306,89 | 306 886,40 | 1 671 284,26 |

2.2.2.3. MONTANT DES TRAVAUX REALISES et a veniR

Travaux réalisés

| OPERATIONS | REALISATIONS |  |
| --- | --- | --- |
| 74 PERIMETRE DE PROTECTION BOUXIERES | 46 644.00 | TERMINE |
| 142 LOISY PERIMETRE DE PROTECTION | 30 498,00 | TERMINE |
| 154 CHEMIN DE LA FALAISE | 23 516.04 |  |
| 2010 EXTENSIONS 2010 | 4 954,43 | TERMINE |
| 202 TRAVAUX RENF. BOUXIERES | 422,19 | TERMINE |
| 203 LETRICOURT THEZEY ST MARTIN | 247 876,33 |  |
| 204 TRAVAUX FEEDER CHEVAL ROUGE | 567 062.65 |  |
| 206 SCHEMA DIRECTEUR | 0,00 | 40 000 |
| 209 CONTRAT PLURIANNUEL | 449,36 |  |
| 193 RESERVOIR CHEVAL ROUGE | 7 417,71 |  |

Travaux à venir

| Op 154 | chemin de la falaise | 3 000 |
| --- | --- | --- |
| Op 203 | Létricourt Thézey St Martin | 132 000 |
| Op 204 | liaison cheval rouge Brin sur Seille | 9 000 |
| Op 210 | phase 1 sécurisation des réseaux | 1 030 000 |
| Op 211 | Phase 2 sécurisation des réseaux Nomeny | 487 254 |
| Op 212 | grenelle 2 | 30 000 |
| Op 213 | protection des puits Loisy | 25 500 |
| Op 214 | réservoir supplémentaire | 1 000 |
| Op 215 | sécurisation chlorures Loisy | 30 000 |
| Op 2011 | extensions 2011 | 50 000 |